## เริ่มที่นี่
แม่แบบโครงการ TCRoof (ทุกกรณี) · เริ่มที่นี่
เลือกบทบาทของคุณด้านล่าง ทำแค่ 3 อย่างต่อสัปดาห์ · ที่เหลือคำนวณเอง
วันที่ข้อมูล |  | COD ทั้งเฟส (คาดการณ์) |  | ติดตั้งแล้ว | COD แล้ว | Milestone ทำได้ตามที่ควร |  | ดึงจากแอปล่าสุด
2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  | 0 / 20 | 0 / 20 | 0% |  | ยังไม่เชื่อม
Admin โครงการ | 1. กรอกวันจริง / นัด / Y ที่ชีตอัปเดต (ช่องเหลือง) | [5 empty] | → อัปเดตรายสัปดาห์
| 2. แก้แถวที่มี ⚠ ใน Master Plan (คอลัมน์ขวาสุด) | [5 empty] | → Master Plan
| 3. นัดเลื่อน → บันทึก 1 แถว (เหตุผล + ผู้อนุมัติ) | [5 empty] | → บันทึกการเปลี่ยนแปลง
วิศวกร | 1. ดูงานของสัปดาห์นี้และ 3 สัปดาห์ข้างหน้า | [5 empty] | → งาน 3 สัปดาห์ข้างหน้า
| 2. กรอก S / Y ชิ้นงานของสัปดาห์ (กรองชื่อตัวเอง + ‘ช่วงนี้’) · งานติดตั้งรายจุดที่ชีตจุดติดตั้ง | [5 empty] | → อัปเดตงาน WBS
| 3. ก่อนติ๊กเสร็จ ดูจุดตรวจ ICL ตามแบบมาตรฐาน · เจองานแก้ซ้ำ → บันทึกที่ Cost of Quality | [5 empty] | → แบบมาตรฐาน
ผู้รับเหมา | 1. บันทึกงานในแอป TCRoof (รายงานประจำวัน · แผนงาน MP · IEC)
2. ดูแผนสถานีของตัวเองจากตารางด้านล่าง (กรอง ผรม.)
ไม่ต้องกรอก Excel — ตัวเลขจากแอปเข้ามาเองทุก 5 นาที
ผู้บริหาร / PM | 1. ดูหมุดสำคัญ: ควรเสร็จ vs เสร็จจริง และ COD | [5 empty] | → Milestone
| 2. ดูความเสี่ยงระดับสูง และอนุมัติ CR ที่รออยู่ | [5 empty] | → ทะเบียนความเสี่ยง
| 3. ดูแนวโน้มรายสัปดาห์ | [5 empty] | → ประวัติสรุป
หาสถานี: กรองคอลัมน์ ผรม. / วิศวกร แล้วคลิกรหัสเพื่อเปิดแผนของสถานีนั้น
รหัส | สถานี | ผรม. | วิศวกร | COD คาดการณ์ | ช้ากว่า Baseline (วัน) | % งาน | งานถัดไป | ⚠ ตรวจข้อมูล
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 01 | วศ.01 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 02 | วศ.02 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 03 | วศ.03 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 04 | วศ.04 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 05 | วศ.05 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 06 | วศ.06 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 07 | วศ.07 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 08 | วศ.08 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 09 | วศ.09 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 10 | วศ.10 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 11 | วศ.11 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 12 | วศ.12 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 13 | วศ.13 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 14 | วศ.14 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 15 | วศ.15 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 16 | วศ.16 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 17 | วศ.17 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 18 | วศ.18 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 19 | วศ.19 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 20 | วศ.20 | 2027-02-15 | -3 | 0% | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ)

## อัปเดตรายสัปดาห์
อัปเดตความคืบหน้ารายสัปดาห์ – กรอกที่นี่ที่เดียว
ช่องเหลือง: ใส่ ‘วันที่’ (วันเสร็จจริง หรือวันนัดถ้ายังไม่ถึง) หรือ ‘Y’ = เสร็จแล้วแต่ไม่รู้วันที่ · ปีเป็น ค.ศ. 2026–2027 เท่านั้น (ระบบไม่รับปี พ.ศ.) · ส้ม = วันนัด (หลังวันที่ข้อมูล) · เทา = ไม่ต้องทำ · Master Plan และแผนรายโครงการอัปเดตทันที
วันที่ข้อมูล: | 2026-11-02 | ⚙ เปลี่ยนวันที่ข้อมูลที่ชีตสมมติฐาน
สถานี | [5 empty] | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | Part PERMIT | [12 empty] | Part ติดตั้งอุปกรณ์ | [9 empty] | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC
รหัส | สถานี | เขต กฟภ. | Admin | วิศวกร | รอบ | 0.1 บริหาร/HSE/QA | 0.2 รับแผง/อุปกรณ์ | 0.3 หนังสือขอดับไฟ | 1.1 Kick Off | 1.2 Eng. Approve | 1.3 ส่งมอบพื้นที่ | 1.4 อ.1 / เทศบาล | 1.5 ยื่น พค.2 | 1.5.3 พพ. ความเห็น | 1.6 COP / แจ้ง กกพ. | 1.7.1 ยื่น PPIM | 1.7.2 ยื่นแก้ไขล่าสุด | 1.7.3 ผลพิจารณาแบบ | 1.7.4 ชำระค่าธรรมเนียม | 1.7.5 ขอตรวจระบบ | 1.7.6 ขนานไฟ COD | 2.1 โครงสร้าง+Walkway | 2.2 DC | 2.3 แผง | 2.4 FTS | 2.5 Inverter | 2.6 AC / MV | 2.7 ตู้ควบคุม | 2.8 สื่อสาร+ZE | 2.9 Monitoring (ติดตั้ง) | 2.10 ดับไฟเชื่อมระบบ | 3.1 IEC 62446 | 3.1.7 ตรวจรับ กฟภ. | 3.1.2 As-built ส่ง ผรม. | 3.1.8 As-built ลงนาม | 3.2 อบรม/PAC | 3.2.4 ส่งมอบงวด | 3.2.5 C-Form ข. | 3.2.6 C-Form ก. | 3.2.7 Monitoring ออนระบบ | หมายเหตุสัปดาห์นี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.01 | Admin | วศ.01 | รอบ 9
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.02 | Admin | วศ.02 | รอบ 9
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.03 | Admin | วศ.03 | รอบ 9
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.04 | Admin | วศ.04 | รอบ 9
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.05 | Admin | วศ.05 | รอบ 9
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.06 | Admin | วศ.06 | รอบ 9
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.07 | Admin | วศ.07 | รอบ 9
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.08 | Admin | วศ.08 | รอบ 9
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.09 | Admin | วศ.09 | รอบ 9
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.10 | Admin | วศ.10 | รอบ 9
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.11 | Admin | วศ.11 | รอบ 9
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.12 | Admin | วศ.12 | รอบ 9
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.13 | Admin | วศ.13 | รอบ 9
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.14 | Admin | วศ.14 | รอบ 9
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.15 | Admin | วศ.15 | รอบ 9
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.16 | Admin | วศ.16 | รอบ 9
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.17 | Admin | วศ.17 | รอบ 9
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.18 | Admin | วศ.18 | รอบ 9
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.19 | Admin | วศ.19 | รอบ 9
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.20 | Admin | วศ.20 | รอบ 9

## อัปเดตงาน WBS
อัปเดตงาน WBS รายสัปดาห์ – ทุกสถานีในหน้าเดียว
สัปดาห์ละครั้ง: กรองคอลัมน์ ‘วิศวกร’ เป็นชื่อตัวเอง และ ‘ช่วงนี้’ → กรอกสถานะ S = เริ่มแล้ว (นับ 50% เฉพาะงาน 50/50) · Y = ครบตามเกณฑ์เสร็จ · ทำหลายงานพร้อมกันได้ กรอก S หลายแถวได้ · ดูจากรายงานประจำวัน (R2) และรูปในแอป TCRoof · ICL ไม่ผ่าน → ลด Y เป็น S แล้วบันทึก Cost of Quality
ไม่ต้องกรอกที่นี่: หมุด ◆ (ใส่วันที่ในชีตอัปเดตรายสัปดาห์) · โครงสร้าง / DC / แผงของสถานีที่ระบุจุดติดตั้งแล้ว (ติ๊กรายจุดในชีตจุดติดตั้ง) · ขั้นงาน Inverter station (ชีตสถานี) · งานที่ไม่เป็นชิ้นงาน เช่น ขนของ รอวัสดุ (ลงใน R2 อย่างเดียว)
ช่วงนี้ (ยังไม่เสร็จ) |  | เลยกำหนด |  | เริ่มแล้ว (S) |  | เสร็จ (Y)
770 |  | 0 |  | 0 |  | 0
รหัส | สถานี | วิศวกร | ผรม. | WBS | ชิ้นงาน | เกณฑ์เสร็จ (ต้องมีหลักฐาน) | วิธีนับ | เริ่ม (คาดการณ์) | เสร็จ (คาดการณ์) | ช่วงนี้ | สถานะ (S / Y) | หลักฐาน / หมายเหตุ
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ช่วงนี้
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-20
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-21
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.01 | 01 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ช่วงนี้
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.02 | 02 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ช่วงนี้
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-20
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-21
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.03 | 03 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ช่วงนี้
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.04 | 04 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ช่วงนี้
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-20
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-21
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.05 | 05 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ช่วงนี้
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.06 | 06 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ช่วงนี้
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-20
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-21
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.07 | 07 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ช่วงนี้
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.08 | 08 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ช่วงนี้
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-20
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-21
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.09 | 09 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ช่วงนี้
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.10 | 10 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ช่วงนี้
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-20
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-21
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.11 | 11 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ช่วงนี้
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.12 | 12 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ช่วงนี้
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-20
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-21
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.13 | 13 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ช่วงนี้
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.14 | 14 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ช่วงนี้
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-20
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-21
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.15 | 15 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ช่วงนี้
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.16 | 16 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ช่วงนี้
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-20
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-21
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | วศ.17 | 17 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ช่วงนี้
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.18 | 18 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ช่วงนี้
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-20
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-21
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | วศ.19 | 19 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | 0/100 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | 0/100 | 2026-11-30 | 2026-11-30
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-02 | 2026-11-03 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-17 | 2026-11-18
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-18 | 2026-11-19
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ช่วงนี้
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ตามขั้น Inverter station | 2026-11-17 | 2026-11-19
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 | 2026-11-19 | 2026-11-20
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-20
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 | 2026-11-18 | 2026-11-20
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 | 2026-11-19 | 2026-11-21
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-21
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | 0/100 | 2026-11-20 | 2026-11-21
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 | 2026-11-22 | 2026-11-22
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 | 2026-11-21 | 2026-11-22
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ตามจุดติดตั้ง → | 2026-11-23 | 2026-11-23
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 | 2026-12-03 | 2026-12-03
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | 2027-02-19 | 2027-02-23
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | 2027-02-22 | 2027-03-01
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | วศ.20 | 20 | 3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | 0/100 | 2027-03-01 | 2027-03-04

## Master Plan
MASTER PLAN – โครงการ Solar Rooftop การประปาส่วนภูมิภาค เฟส 3–4
20 สถานี · สัญญา PEA(EMD)-03/2024 |  |  | ✎ อัปเดตรายสัปดาห์ | [5 empty] | ⚙ สมมติฐาน |  |  | ⚠ ความเสี่ยง |  |  | ↻ บันทึกการเปลี่ยนแปลง |  |  |  | ✗ Cost of Quality |  |  | ◆ Milestone |  |  | ⟳ TCRoof (สด)
วันที่ข้อมูล |  | COD ทั้งเฟส (คาดการณ์) | COD แล้ว |  | ติดตั้งแล้ว |  |  | กฟภ. ตรวจแล้ว |  | ส่งมอบงวดแล้ว |  |  | Milestone เสร็จ |  | % งาน (ถ่วง kWp) |  | สถานี COD ช้ากว่า Baseline |  | ช้าแต่ยังไม่บันทึกเหตุผล
2026-11-02 |  | 2027-02-15 | 0 / 20 |  | 0 / 20 |  |  | 0 / 20 |  | 0 / 20 |  |  | 0% (0/150) |  | 0% |  | 0 |  | 0
คลิกรหัสสถานีเพื่อเปิดแผนรายโครงการ · เขียว = ลิงก์จากชีต ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ · ฟ้า = แผนที่สูตรคำนวณ (เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: I ติดตั้ง · P กฟภ.ตรวจ · T IEC · H ส่งมอบ · G ยื่นขนานไฟ · S First Sync · ส้ม = สัปดาห์กำหนดรอบ · % งานสูงเพราะงานติดตั้งหนัก 90% ให้ดู Milestone คู่กัน
สถานี | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ |  |  |  | วันที่จริง / นัด (ลิงก์จาก ‘อัปเดตรายสัปดาห์’) | [10 empty] | แผน (คำนวณ) | [9 empty] | ผล | [10 empty] | ตัวช่วย | [12 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
รหัส | สถานี | สาขา | ภาค | เขต กฟภ. | kWp | รอบ | กำหนดรอบ | COD Baseline | วิศวกร | Admin | ผรม. | พค.2 | ติดตั้ง | กฟภ.ตรวจ | IEC 62446 | ส่งมอบงวด | ยื่นขนานไฟ | ยื่นแก้ไขล่าสุด | กฟภ.อนุมัติ | ชำระค่าธรรมเนียม | ขอตรวจระบบ | ยื่น พค.2 | First Sync | ติดตั้ง | กฟภ.ตรวจ | IEC 62446 | ส่งมอบงวด | ยื่นขนานไฟ | กฟภ.อนุมัติ | ชำระค่าธรรมเนียม | ขอตรวจระบบ | ยื่น พค.2 | COD / First Sync | ส่งมอบงวดช้า (วัน) | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) | Milestone เสร็จ | จาก | % งาน | ⚠ ตรวจข้อมูล | เลื่อนที่อนุมัติ (วัน) | COD ช้าที่ยังไม่มีเหตุผล (วัน) | งานแก้ซ้ำ (ครั้ง) | % MP ในแอป TCRoof | แก้ล่าสุดในแอป | คิวติดตั้ง (kWp สะสม) | ผรม. kWp/สัปดาห์ | วันตรวจเร็วสุด | คิว กฟภ. | กำลังตรวจเขต | คิววิศวกร | วิศวกร ไซต์/สัปดาห์ | วัน IEC เร็วสุด | คิว IEC ผรม. | ผรม. IEC/สัปดาห์ | วันทำรายงาน | รอคิวเขต (วัน) | รอคิววิศวกร (วัน) | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.01 | 150.48 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.01 | Admin | 01 | N | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 |  | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 7 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.48 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.02 | 280.44 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.02 | Admin | 02 | Y | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 8 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 280.44 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.03 | 150.48 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.03 | Admin | 03 | N | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 |  | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 7 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.48 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.04 | 280.44 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.04 | Admin | 04 | Y | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 8 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 280.44 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.05 | 150.48 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.05 | Admin | 05 | N | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 |  | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 7 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.48 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.06 | 280.44 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.06 | Admin | 06 | Y | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 8 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 280.44 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.07 | 150.48 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.07 | Admin | 07 | N | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 |  | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 7 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.48 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.08 | 280.44 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.08 | Admin | 08 | Y | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 8 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 280.44 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.09 | 150.48 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.09 | Admin | 09 | N | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 |  | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 7 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.48 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.10 | 280.44 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.10 | Admin | 10 | Y | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 8 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 280.44 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.11 | 150.48 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.11 | Admin | 11 | N | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 |  | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 7 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.48 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.12 | 280.44 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.12 | Admin | 12 | Y | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 8 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 280.44 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.13 | 150.48 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.13 | Admin | 13 | N | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 |  | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 7 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.48 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.14 | 280.44 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.14 | Admin | 14 | Y | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 8 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 280.44 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.15 | 150.48 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.15 | Admin | 15 | N | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 |  | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 7 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.48 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.16 | 280.44 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.16 | Admin | 16 | Y | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 8 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 280.44 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.17 | 150.48 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.17 | Admin | 17 | N | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 |  | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 7 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.48 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.18 | 280.44 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.18 | Admin | 18 | Y | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 8 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 280.44 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.19 | 150.48 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.19 | Admin | 19 | N | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 |  | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 7 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.48 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | (ตัวอย่าง) | ตัวอย่าง | ตย.20 | 280.44 | รอบ 9 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | วศ.20 | Admin | 20 | Y | [11 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | 2027-02-15 | -36 | -3 | 0 | 8 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 280.44 | 150 | 2026-11-30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2026-11-23: I; 2026-11-30: PTG; 2026-12-07: H; 2027-02-15: S

## งาน 3 สัปดาห์ข้างหน้า
งาน 3 สัปดาห์ข้างหน้า – ใครต้องทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร
เรียงตามวัน · กรองคอลัมน์ ‘ผู้ทำหลัก’ หรือ ‘วิศวกร’ เพื่อดูงานของตัวเอง · ‘นัดแล้ว’ = มีวันนัดในชีตอัปเดต · ‘ตามแผน’ = วันที่สูตรคาดการณ์ ยังต้องนัด · ช่วงวันแก้ได้ที่ LOOKAHEAD ในชีตสมมติฐาน
2/11/2026 – 23/11/2026 · 20 งาน
k | วันที่ | งาน | รหัส | สถานี | เขต กฟภ. | ผู้รับเหมา | วิศวกร | Admin | สถานะ | ผู้ทำหลัก
46349 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.01 | 01 | วศ.01 | Admin | ตามแผน | ผรม. 01
46349.0001 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.02 | 02 | วศ.02 | Admin | ตามแผน | ผรม. 02
46349.0002 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.03 | 03 | วศ.03 | Admin | ตามแผน | ผรม. 03
46349.0003 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.04 | 04 | วศ.04 | Admin | ตามแผน | ผรม. 04
46349.0004 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.05 | 05 | วศ.05 | Admin | ตามแผน | ผรม. 05
46349.0004 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.06 | 06 | วศ.06 | Admin | ตามแผน | ผรม. 06
46349.0005 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.07 | 07 | วศ.07 | Admin | ตามแผน | ผรม. 07
46349.0006 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.08 | 08 | วศ.08 | Admin | ตามแผน | ผรม. 08
46349.0007 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.09 | 09 | วศ.09 | Admin | ตามแผน | ผรม. 09
46349.0008 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.10 | 10 | วศ.10 | Admin | ตามแผน | ผรม. 10
46349.0009 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.11 | 11 | วศ.11 | Admin | ตามแผน | ผรม. 11
46349.001 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.12 | 12 | วศ.12 | Admin | ตามแผน | ผรม. 12
46349.001 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.13 | 13 | วศ.13 | Admin | ตามแผน | ผรม. 13
46349.0011 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.14 | 14 | วศ.14 | Admin | ตามแผน | ผรม. 14
46349.0012 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.15 | 15 | วศ.15 | Admin | ตามแผน | ผรม. 15
46349.0013 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.16 | 16 | วศ.16 | Admin | ตามแผน | ผรม. 16
46349.0014 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.17 | 17 | วศ.17 | Admin | ตามแผน | ผรม. 17
46349.0015 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.18 | 18 | วศ.18 | Admin | ตามแผน | ผรม. 18
46349.0016 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.19 | 19 | วศ.19 | Admin | ตามแผน | ผรม. 19
46349.0016 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.20 | 20 | วศ.20 | Admin | ตามแผน | ผรม. 20
Formulas:
วันที่ = IF([k]="","",INT([k]))

## จุดติดตั้ง
จุดติดตั้ง – WBS งานติดตั้งตามประเภทหน้างาน
แยกเป็นกลุ่มละสถานี: แถวฟ้า = สรุปของสถานีตามประเภทหน้างาน (คลิกรหัสไปแผนสถานี) · แถวใต้ = จุดติดตั้ง 1 แถวต่อจุด กรอกช่องเหลือง · เลือกประเภทแล้วงาน 2.1 ทั้ง 7 ขั้นเป็นของประเภทนั้น (แม่แบบด้านขวา) · ติ๊ก Y เมื่อเสร็จ → % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ในแผนสถานีคำนวณจากที่นี่ · ‘หลังคา’ (เหลือง) = ยังไม่รู้วัสดุ · จุดเกินช่อง → ใช้แถวเพิ่มท้ายชีต · กด [–] ซ้ายมือเพื่อพับกลุ่ม
→ แบบมาตรฐาน กปภ. (สเปกและจุดตรวจของแต่ละงาน)
[13 empty] | 2.1 โครงสร้าง: ติ๊ก Y ทีละขั้น (ชื่องานจริงของแต่ละประเภทอยู่ในแม่แบบด้านขวา) | [10 empty] | แม่แบบงานย่อย 2.1 ตามประเภท (แก้ % ได้ · แต่ละประเภทรวม 100)
รหัสสถานี | สถานี | จุด | ชื่อจุดติดตั้ง | ประเภท | แผง | ความสูง ขึ้นลง (ม.) | มีบันได ถาวรแล้ว (Y) | บันได (แบบ กปภ.) | kWp | kWp × ภาระ | สัดส่วน 2.1 | สัดส่วน 2.2/2.3 | 2.1.1 สำรวจ / Mark | 2.1.2 บันได / ความปลอดภัย | 2.1.3 ฐานยึด | 2.1.4 โครงสร้าง | 2.1.5 ทางเดิน / Lifeline / ป้องกัน | 2.1.6 น้ำ / ระบายน้ำ | 2.1.7 ตรวจรับ ICL | 2.2 DC (S / Y) | 2.3 แผง (S / Y) | 2.1 จุดนี้ % เสร็จ | แบบอ้างอิง | key | ประเภท | ขั้น | งานย่อย | %
▸ P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 2 | ลอนคู่ 2 จุด (264 แผง) |  | 264 |  |  | บันได 2 จุด | 150.48 |  |  |  | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0% |  | หลังคาลอนคู่¦1 | หลังคาลอนคู่ | 1 | ตรวจกระเบื้องแตก/แปผุ + Mark จุดยึดตามระยะแป (C09) | 5
P9-001 |  | R1 | อาคารสูบน้ำ (ลอนคู่) | หลังคาลอนคู่ | 145 | 6 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 82.65 | 90.915 | 54.92% | 54.92% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | หลังคาลอนคู่¦2 | หลังคาลอนคู่ | 2 | บันไดเซอร์วิสถาวรมีกรง ตามแบบ กปภ. (อาคารสูง ดูช่อง ‘บันได’) + Lifeline ชั่วคราว · อาคารเตี้ย/มีบันไดแล้ว = จุดขึ้นลงชั่วคราว | 15
P9-001 |  | R2 | อาคารสำนักงาน (ลอนคู่) | หลังคาลอนคู่ | 119 | 4 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 67.83 | 74.613 | 45.08% | 45.08% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | หลังคาลอนคู่¦3 | หลังคาลอนคู่ | 3 | Hanger bolt ยึดแป + L-bracket + ซีลกันซึมรอบรูเจาะ (C09) | 25
P9-001 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | หลังคาลอนคู่¦4 | หลังคาลอนคู่ | 4 | Rail + Clamp + ตรวจแรงขัน M8 = 12 N·m, M10 = 21 N·m (C09) | 25
P9-001 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | หลังคาลอนคู่¦5 | หลังคาลอนคู่ | 5 | Walkway HDG 0.30 × 2.40 ม. + Lifeline สลิง 6 มม. บน L-feet ทุก 2.40 ม. (C16) | 15
▸ P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 2 | ลอนคู่ 2 จุด (492 แผง) |  | 492 |  |  | บันได 2 จุด | 280.44 |  |  |  | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0% |  | หลังคาลอนคู่¦6 | หลังคาลอนคู่ | 6 | ท่อ PPR ¾" + ก๊อกล้างแผง (C16) | 5
P9-002 |  | R1 | อาคารสูบน้ำ (ลอนคู่) | หลังคาลอนคู่ | 271 | 6 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 154.47 | 169.917 | 55.08% | 55.08% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | หลังคาลอนคู่¦7 | หลังคาลอนคู่ | 7 | ICL โครงสร้าง + ทดสอบรั่วซึม (ฉีดน้ำ) ทุกจุดเจาะ · เปลี่ยนกระเบื้องที่แตก | 10
P9-002 |  | R2 | อาคารสำนักงาน (ลอนคู่) | หลังคาลอนคู่ | 221 | 4 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 125.97 | 138.567 | 44.92% | 44.92% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | หลังคาเมทัลชีท¦1 | หลังคาเมทัลชีท | 1 | ตรวจแผ่นหลังคา สันลอน และแป + Mark จุดยึด (C17) | 5
P9-002 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | หลังคาเมทัลชีท¦2 | หลังคาเมทัลชีท | 2 | บันไดเซอร์วิสถาวรมีกรง ตามแบบ กปภ. (อาคารสูง ดูช่อง ‘บันได’) + Lifeline ชั่วคราว · อาคารเตี้ย/มีบันไดแล้ว = จุดขึ้นลงชั่วคราว | 15
P9-002 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | หลังคาเมทัลชีท¦3 | หลังคาเมทัลชีท | 3 | Kliplok / Clamp + L-bracket ยึดสันลอน (ระยะตามแบบ C17) | 20
▸ P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 2 | ลอนคู่ 2 จุด (264 แผง) |  | 264 |  |  | บันได 2 จุด | 150.48 |  |  |  | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0% |  | หลังคาเมทัลชีท¦4 | หลังคาเมทัลชีท | 4 | Rail + Clamp + ตรวจแรงขัน M8 = 12 N·m, M10 = 21 N·m | 30
P9-003 |  | R1 | อาคารสูบน้ำ (ลอนคู่) | หลังคาลอนคู่ | 145 | 6 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 82.65 | 90.915 | 54.92% | 54.92% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | หลังคาเมทัลชีท¦5 | หลังคาเมทัลชีท | 5 | Walkway HDG 0.30 × 2.40 ม. + Lifeline สลิง 6 มม. บน L-feet ทุก 2.40 ม. (C16) | 15
P9-003 |  | R2 | อาคารสำนักงาน (ลอนคู่) | หลังคาลอนคู่ | 119 | 4 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 67.83 | 74.613 | 45.08% | 45.08% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | หลังคาเมทัลชีท¦6 | หลังคาเมทัลชีท | 6 | ท่อ PPR ¾" + ก๊อกล้างแผง (C16) | 5
P9-003 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | หลังคาเมทัลชีท¦7 | หลังคาเมทัลชีท | 7 | ICL โครงสร้าง + Kliplok แน่นทุกจุด + ไม่มีรอยเจาะแผ่น | 10
P9-003 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | หลังคา¦1 | หลังคา | 1 | ตรวจสภาพหลังคาและแป + Mark จุดยึดตาม shop drawing (ลอนคู่: ระยะยึดตามแป, C09) | 5
▸ P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 2 | ลอนคู่ 2 จุด (492 แผง) |  | 492 |  |  | บันได 2 จุด | 280.44 |  |  |  | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0% |  | หลังคา¦2 | หลังคา | 2 | บันไดเซอร์วิสถาวรมีกรง ตามแบบ กปภ. (อาคารสูง ดูช่อง ‘บันได’) + Lifeline ชั่วคราว · อาคารเตี้ย/มีบันไดแล้ว = จุดขึ้นลงชั่วคราว | 15
P9-004 |  | R1 | อาคารสูบน้ำ (ลอนคู่) | หลังคาลอนคู่ | 271 | 6 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 154.47 | 169.917 | 55.08% | 55.08% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | หลังคา¦3 | หลังคา | 3 | ยึดฐาน: Metal sheet = Kliplok + L-bracket (C17) · ลอนคู่ = Hanger bolt ยึดแป + ซีลกันซึม (C09) | 25
P9-004 |  | R2 | อาคารสำนักงาน (ลอนคู่) | หลังคาลอนคู่ | 221 | 4 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 125.97 | 138.567 | 44.92% | 44.92% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | หลังคา¦4 | หลังคา | 4 | Rail + Clamp + ตรวจแรงขัน M8 = 12 N·m, M10 = 21 N·m (C09) | 25
P9-004 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | หลังคา¦5 | หลังคา | 5 | Walkway HDG 0.30 × 2.40 ม. + Lifeline สลิง 6 มม. บน L-feet ทุก 2.40 ม. (C16) | 15
P9-004 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | หลังคา¦6 | หลังคา | 6 | ท่อ PPR ¾" + ก๊อกล้างแผง (C16) | 5
▸ P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 2 | เมทัลชีท 2 จุด (264 แผง) |  | 264 |  |  | บันได 2 จุด | 150.48 |  |  |  | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0% |  | หลังคา¦7 | หลังคา | 7 | ICL โครงสร้าง + ทดสอบรั่วซึม (ฉีดน้ำ) | 10
P9-005 |  | R1 | อาคารสูบน้ำ (เมทัลชีท) | หลังคาเมทัลชีท | 145 | 7 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 82.65 | 74.385 | 54.92% | 54.92% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | ถังน้ำใส¦1 | ถังน้ำใส | 1 | ตรวจพื้น คสล. / ฝาถัง / ช่องระบายอากาศ + Mark ฐานตามระยะ 2.70 × 2.80 ม. หลบฝาและท่อ | 5
P9-005 |  | R2 | โรงเก็บพัสดุ (เมทัลชีท) | หลังคาเมทัลชีท | 119 | 9.5 |  | ติด: แผ่น 2 มีชานพัก | 67.83 | 61.047 | 45.08% | 45.08% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | ถังน้ำใส¦2 | ถังน้ำใส | 2 | กันเศษเจาะ-ฝุ่นลงถัง (ปิดฝา/ช่องระบาย) + ราวกันตก + บันไดเซอร์วิสตามแบบ กปภ. ถ้าถังสูงและยังไม่มีบันได | 10
P9-005 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | ถังน้ำใส¦3 | ถังน้ำใส | 3 | ฐาน Concrete topping 300×300×150 มม. + Expansion bolt M12 + Base อลูมิเนียม (ห้ามเจาะทะลุ slab) + กันซึม (C15) | 30
P9-005 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | ถังน้ำใส¦4 | ถังน้ำใส | 4 | โครงอลูมิเนียม Front/Back post (2.00 / 1.00 ม.) + Rail + Bracing + Clamp SUS 304 + torque (C15) | 30
▸ P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 2 | เมทัลชีท 2 จุด (492 แผง) |  | 492 |  |  | บันได 2 จุด | 280.44 |  |  |  | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0% |  | ถังน้ำใส¦5 | ถังน้ำใส | 5 | Walkway + Lifeline ขอบถัง | 10
P9-006 |  | R1 | อาคารสูบน้ำ (เมทัลชีท) | หลังคาเมทัลชีท | 271 | 7 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 154.47 | 139.023 | 55.08% | 55.08% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | ถังน้ำใส¦6 | ถังน้ำใส | 6 | ท่อน้ำ + ก๊อกล้างแผง | 5
P9-006 |  | R2 | โรงเก็บพัสดุ (เมทัลชีท) | หลังคาเมทัลชีท | 221 | 9.5 |  | ติด: แผ่น 2 มีชานพัก | 125.97 | 113.373 | 44.92% | 44.92% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | ถังน้ำใส¦7 | ถังน้ำใส | 7 | ICL โครงสร้าง + Ground lug ครบตามผัง + ตรวจความสะอาดถังและฝาปิด (C15) | 10
P9-006 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | ถังดินกลบ¦1 | ถังดินกลบ | 1 | วัดความหนาดินที่ตำแหน่งเสาทุกจุด → เลือกความยาว Steel support 300–800 มม. · Mark ฐาน หลบฝา/ท่อ/ช่องระบาย (ดิน < 30 หรือ > 70 ซม. ส่งวิศวกรออกแบบ) | 10
P9-006 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | ถังดินกลบ¦2 | ถังดินกลบ | 2 | ความปลอดภัยงานขุด: กั้นเขต + กันดินพัง / น้ำขัง + กันเศษลงถัง + แจ้ง กปภ. สาขาก่อนขุด | 5
▸ P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 2 | เมทัลชีท 2 จุด (264 แผง) |  | 264 |  |  | บันได 2 จุด | 150.48 |  |  |  | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0% |  | ถังดินกลบ¦3 | ถังดินกลบ | 3 | ขุดหลุมถึงพื้นหลังคาถัง + Steel support HDG (Pipe ø3"×2 มม. + Plate 8"×8"×6 มม.) ยึด Expansion bolt M12 + คอนกรีตหุ้ม + กันซึมรอยเจาะ | 40
P9-007 |  | R1 | อาคารสูบน้ำ (เมทัลชีท) | หลังคาเมทัลชีท | 145 | 7 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 82.65 | 74.385 | 54.92% | 54.92% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | ถังดินกลบ¦4 | ถังดินกลบ | 4 | โครงอลูมิเนียม Post/Rail/Bracing ยึด Top plate (Stainless bolt M8) + torque | 20
P9-007 |  | R2 | โรงเก็บพัสดุ (เมทัลชีท) | หลังคาเมทัลชีท | 119 | 9.5 |  | ติด: แผ่น 2 มีชานพัก | 67.83 | 61.047 | 45.08% | 45.08% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | ถังดินกลบ¦5 | ถังดินกลบ | 5 | กลบดินและบดอัดคืน + ทางเดินตรวจ + ป้ายเตือน | 10
P9-007 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | ถังดินกลบ¦6 | ถังดินกลบ | 6 | ระบายน้ำผิวดินรอบฐาน + ท่อน้ำล้างแผง | 5
P9-007 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | ถังดินกลบ¦7 | ถังดินกลบ | 7 | ICL โครงสร้าง: ถ่ายรูปฐานทุกต้นก่อนกลบดิน (hold point) · ความยาวตรงความลึกดิน · HDG · torque | 10
▸ P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 2 | เมทัลชีท 2 จุด (492 แผง) |  | 492 |  |  | บันได 2 จุด | 280.44 |  |  |  | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0% |  | Carport¦1 | Carport | 1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + แบบโครงสร้างลงนาม (วิศวกรโยธา) | 5
P9-008 |  | R1 | อาคารสูบน้ำ (เมทัลชีท) | หลังคาเมทัลชีท | 271 | 7 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 154.47 | 139.023 | 55.08% | 55.08% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | Carport¦2 | Carport | 2 | ความปลอดภัย: กั้นเขตงาน / ที่จอดรถ + รถกระเช้า / นั่งร้าน + Lifeline งานที่สูง | 5
P9-008 |  | R2 | โรงเก็บพัสดุ (เมทัลชีท) | หลังคาเมทัลชีท | 221 | 9.5 |  | ติด: แผ่น 2 มีชานพัก | 125.97 | 113.373 | 44.92% | 44.92% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | Carport¦3 | Carport | 3 | ฐานราก: ขุด / เข็ม (ถ้ามี) + เทคอนกรีต + Anchor bolt + บ่ม | 25
P9-008 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | Carport¦4 | Carport | 4 | เสา-คานเหล็ก + แป / Purlin + Rail (หรือหลังคา Metal sheet) + ป้องกันสนิม (HDG / ทาสี) | 40
P9-008 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | Carport¦5 | Carport | 5 | ราวกันชนเสา + ไฟส่องสว่าง + ป้าย / เส้นจอดรถ | 10
▸ P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 1 | ถังน้ำใส 1 จุด (264 แผง) |  | 264 |  |  | บันได 1 จุด | 150.48 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0% |  | Carport¦6 | Carport | 6 | รางน้ำ + ระบายน้ำหลังคา + ท่อน้ำล้างแผง | 5
P9-009 |  | T1 | หลังคาถังน้ำใส 1 | ถังน้ำใส | 264 | 5 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 150.48 | 180.576 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน | Carport¦7 | Carport | 7 | ICL โครงสร้าง + ตรวจแนวดิ่ง / ระดับ | 10
P9-009 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-009 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  |  | ประเภท | ภาระ | หมายเหตุ 2.2 / 2.3 / ใบอนุญาต
P9-009 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  |  | หลังคาลอนคู่ | 1.1 | กระเบื้องลอนคู่ (ไฟเบอร์ซีเมนต์) · เจาะยึดแป · เดินบนแป/Walkway เท่านั้น ห้ามเหยียบกระเบื้อง (C09) · DC: Tray 100–400 × 100 มม. มีฝา ยึด Hold-down clamp บน Rail (C17, C16) · ตู้ DC-DB / FTS-DB ภายนอก IP65 (E10, E11) · แผง: ยกแผงขึ้นหลังคาตาม Lifting plan · ตรวจน้ำหนักบนหลังคา · 1.4: น้ำหนักบนหลังคา > 20 กก./ตร.ม. → ขอ อ.1 · ไม่เกิน → แจ้งเทศบาล
▸ P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 1 | ถังน้ำใส 1 จุด (492 แผง) |  | 492 |  |  | บันได 1 จุด | 280.44 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0% |  |  | หลังคาเมทัลชีท | 0.9 | Metal sheet · ยึดสันลอนด้วย Kliplok / Clamp ไม่เจาะแผ่น (C17) · DC: Tray 100–400 × 100 มม. มีฝา ยึด Hold-down clamp บน Rail (C17, C16) · ตู้ DC-DB / FTS-DB ภายนอก IP65 (E10, E11) · แผง: ยกแผงขึ้นหลังคาตาม Lifting plan · ตรวจน้ำหนักบนหลังคา · 1.4: น้ำหนักบนหลังคา > 20 กก./ตร.ม. → ขอ อ.1 · ไม่เกิน → แจ้งเทศบาล
P9-010 |  | T1 | หลังคาถังน้ำใส 1 | ถังน้ำใส | 492 | 5 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 280.44 | 336.528 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน |  | หลังคา | 1 | ยังไม่ระบุวัสดุ → เปลี่ยนเป็นหลังคาลอนคู่ / หลังคาเมทัลชีทเมื่อทราบ · DC: Tray 100–400 × 100 มม. มีฝา ยึด Hold-down clamp บน Rail (C17, C16) · ตู้ DC-DB / FTS-DB ภายนอก IP65 (E10, E11) · แผง: ยกแผงขึ้นหลังคาตาม Lifting plan · ตรวจน้ำหนักบนหลังคา · 1.4: น้ำหนักบนหลังคา > 20 กก./ตร.ม. → ขอ อ.1 · ไม่เกิน → แจ้งเทศบาล
P9-010 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  |  | ถังน้ำใส | 1.2 | พื้น คสล. หลังคาถังน้ำใส · โครงยึดพุก (แบบมาตรฐาน: แบบขยายการติดตั้งแผงฯ หลังคาถังน้ำใส แบบยึดพุก) · DC: Tray บนพื้นถัง ยกพ้นน้ำขัง · เลี่ยงฝาถัง/ช่องระบาย · Ground lug/plate ตามแบบ · แผง: ยกแผงด้วยเครน/รอก · ห้ามวางของบนฝาถัง · 1.4: ตามน้ำหนักบนหลังคาถัง (แบบมาตรฐาน กปภ.) · งานเหนือถังน้ำประปา ใช้แผนสุขอนามัย
P9-010 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  |  | ถังดินกลบ | 1.6 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน · ดินหนา 30–70 ซม. → ฐานรากแบบ STEEL SUPPORT (แบบมาตรฐาน PEA-EMD-00-2024, 3 แผ่น) · DC: ห้ามขุดร่องสายถึงพื้นถังนอกตำแหน่งฐาน → Tray บนเสาเตี้ย / ท่อตื้นตามแบบ · แผง: ติดตั้งระดับพื้น ไม่ต้องยกขึ้นที่สูง · กันน้ำท่วมขังใต้แผง · 1.4: ยืนยันกับเทศบาลว่าต้องแจ้งหรือไม่ · ฐานเจาะเข้าพื้นถัง → แจ้ง กปภ. สาขาก่อนขุด
P9-010 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  |  | Carport | 3 | ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถใหม่ + แผงบนหลังคา · DC: สายเดินตามโครงเหล็ก / ท่อร้อยสายลงเสา · กันรถชน · แผง: ยกแผงด้วยรถกระเช้า · แผงเป็นหลังคา → ตรวจกันรั่ว · 1.4: โครงสร้างใหม่ → ขออนุญาตก่อสร้าง (ข.1) ไม่ใช่ อ.1 · เผื่อเวลาบ่มคอนกรีตในแผน
▸ P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 1 | ถังน้ำใส 1 จุด (264 แผง) |  | 264 |  |  | บันได 1 จุด | 150.48 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0% |  |  | ภาระ = งานโครงสร้างต่อ kWp เทียบหลังคา (ค่าตั้งต้น ปรับตามต้นทุนจริง)
P9-011 |  | T1 | หลังคาถังน้ำใส 1 | ถังน้ำใส | 264 | 5 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 150.48 | 180.576 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน
P9-011 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  |  | บันได | 3 | ติดบันไดเมื่อสูงตั้งแต่ (ม.) ← แก้ได้ · หลังคา / ถังน้ำใส ที่ยังไม่มีบันไดถาวร
P9-011 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  |  |  |  | แบบ กปภ. PEA-EMD-03-2024C18 · แผ่น 1: สูงไม่เกิน 8 ม. ช่วงเดียว · แผ่น 2: สูงเกิน 8 ม. 2 ช่วง + ชานพัก (Platform) · กว้าง 0.60 ม. · ขั้นบันไดเหล็ก Pipe ø1" ทุก 0.40 ม. · ราวข้างเหล็กกล่อง 2"×2" · กรงเหล็ก Flat bar 1" ทุก 0.60 ม. เริ่มที่ 2.35 ม. จากพื้น · ยื่นเหนือหลังคา 1.00 ม. + ชานและราวจับ 1.00 + 0.90 ม. · ยึดผนังด้วย Stud bolt ø12 มม. (ระยะ 150 มม., ห่างผนัง 200 มม.) · ICL: ยึดผนังครบทุกจุด · กรงต่อเนื่องถึงชานบน · ทาสีกันสนิม · ตรวจรับก่อนใช้ขึ้นลง
P9-011 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
▸ P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 1 | ถังน้ำใส 1 จุด (492 แผง) |  | 492 |  |  | บันได 1 จุด | 280.44 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0%
P9-012 |  | T1 | หลังคาถังน้ำใส 1 | ถังน้ำใส | 492 | 5 |  | ติด: แผ่น 1 ช่วงเดียว | 280.44 | 336.528 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน
P9-012 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-012 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-012 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
▸ P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 1 | ถังดินกลบ 1 จุด (264 แผง) |  | 264 |  |  |  | 150.48 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0%
P9-013 |  | B1 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน 1 | ถังดินกลบ | 264 | 1 |  | – | 150.48 | 240.768 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน
P9-013 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-013 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-013 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
▸ P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 1 | ถังดินกลบ 1 จุด (492 แผง) |  | 492 |  |  |  | 280.44 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0%
P9-014 |  | B1 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน 1 | ถังดินกลบ | 492 | 1 |  | – | 280.44 | 448.704 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน
P9-014 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-014 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-014 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
▸ P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 1 | ถังดินกลบ 1 จุด (264 แผง) |  | 264 |  |  |  | 150.48 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0%
P9-015 |  | B1 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน 1 | ถังดินกลบ | 264 | 1 |  | – | 150.48 | 240.768 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน
P9-015 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-015 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-015 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
▸ P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 1 | ถังดินกลบ 1 จุด (492 แผง) |  | 492 |  |  |  | 280.44 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0%
P9-016 |  | B1 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน 1 | ถังดินกลบ | 492 | 1 |  | – | 280.44 | 448.704 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน
P9-016 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-016 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-016 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
▸ P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 1 | Carport 1 จุด (264 แผง) |  | 264 |  |  |  | 150.48 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0%
P9-017 |  | C1 | Carport ลานจอดรถ | Carport | 264 |  |  | – | 150.48 | 451.44 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน
P9-017 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-017 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-017 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
▸ P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 1 | Carport 1 จุด (492 แผง) |  | 492 |  |  |  | 280.44 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0%
P9-018 |  | C1 | Carport ลานจอดรถ | Carport | 492 |  |  | – | 280.44 | 841.32 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน
P9-018 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-018 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-018 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
▸ P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 1 | Carport 1 จุด (264 แผง) |  | 264 |  |  |  | 150.48 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0%
P9-019 |  | C1 | Carport ลานจอดรถ | Carport | 264 |  |  | – | 150.48 | 451.44 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน
P9-019 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-019 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-019 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
▸ P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 1 | Carport 1 จุด (492 แผง) |  | 492 |  |  |  | 280.44 |  |  |  | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0%
P9-020 |  | C1 | Carport ลานจอดรถ | Carport | 492 |  |  | – | 280.44 | 841.32 | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | ตามแบบมาตรฐาน
P9-020 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-020 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
P9-020 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
แถวเพิ่ม: สถานีที่มีจุดติดตั้งมากกว่าช่องในกลุ่ม ใส่รหัสสถานีแล้วกรอกต่อได้ที่นี่
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0%

## Inverter station
Inverter station รายสถานี – เลือกรูปแบบ (งาน 2.5.1)
เลือก ‘รูปแบบ’ (ช่องเหลือง) → ชีตสถานีแสดง 6 ขั้นงานของรูปแบบนั้น ให้ติ๊ก Y ทีละขั้น · ชุด Inverter และขนาดโรงเรือน = ประมาณจาก kW Inverter ของสถานี (ขนาด Growatt 125 / 80 / 60 / 40 kW ตามแบบ E09: ตู้ AC-DB + METER-DB ~4 ม. + 2.5 ม. ต่อ Inverter) แก้ชุด Inverter ได้เมื่อรู้จริง
→ แม่แบบ 6 ขั้นของแต่ละรูปแบบ (ชีตแบบมาตรฐาน)
รหัส | สถานี | ผรม. | kWp | Inverter รวม (kW) | ชุด Inverter (kW) | จำนวน Inverter | รูปแบบ (เลือก) | ขนาดโรงเรือน (ประมาณ) | DC-DB (ตู้) | ที่มา | 2.5.1 เสร็จ
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 01 | 150.48 | 125 | 125 | 1 | สร้างใหม่ (E09) | 6.50 × 2.50 ม. | 1 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 02 | 280.44 | 250 | 125+125 | 2 | สร้างใหม่ (E09) | 9.00 × 2.50 ม. | 2 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 03 | 150.48 | 125 | 125 | 1 | สร้างใหม่ (E09) | 6.50 × 2.50 ม. | 1 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 04 | 280.44 | 250 | 125+125 | 2 | สร้างใหม่ (E09) | 9.00 × 2.50 ม. | 2 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 05 | 150.48 | 125 | 125 | 1 | สร้างใหม่ (E09) | 6.50 × 2.50 ม. | 1 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 06 | 280.44 | 250 | 125+125 | 2 | สร้างใหม่ (E09) | 9.00 × 2.50 ม. | 2 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 07 | 150.48 | 125 | 125 | 1 | สร้างใหม่ (E09) | 6.50 × 2.50 ม. | 1 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 08 | 280.44 | 250 | 125+125 | 2 | สร้างใหม่ (E09) | 9.00 × 2.50 ม. | 2 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 09 | 150.48 | 125 | 125 | 1 | สร้างใหม่ (E09) | 6.50 × 2.50 ม. | 1 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 10 | 280.44 | 250 | 125+125 | 2 | สร้างใหม่ (E09) | 9.00 × 2.50 ม. | 2 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 11 | 150.48 | 125 | 125 | 1 | สร้างใหม่ (E09) | 6.50 × 2.50 ม. | 1 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 12 | 280.44 | 250 | 125+125 | 2 | สร้างใหม่ (E09) | 9.00 × 2.50 ม. | 2 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 13 | 150.48 | 125 | 125 | 1 | สร้างใหม่ (E09) | 6.50 × 2.50 ม. | 1 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 14 | 280.44 | 250 | 125+125 | 2 | สร้างใหม่ (E09) | 9.00 × 2.50 ม. | 2 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 15 | 150.48 | 125 | 125 | 1 | สร้างใหม่ (E09) | 6.50 × 2.50 ม. | 1 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 16 | 280.44 | 250 | 125+125 | 2 | สร้างใหม่ (E09) | 9.00 × 2.50 ม. | 2 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 17 | 150.48 | 125 | 125 | 1 | สร้างใหม่ (E09) | 6.50 × 2.50 ม. | 1 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 18 | 280.44 | 250 | 125+125 | 2 | สร้างใหม่ (E09) | 9.00 × 2.50 ม. | 2 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 19 | 150.48 | 125 | 125 | 1 | สร้างใหม่ (E09) | 6.50 × 2.50 ม. | 1 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 20 | 280.44 | 250 | 125+125 | 2 | สร้างใหม่ (E09) | 9.00 × 2.50 ม. | 2 | ประมาณจาก kW Inverter — ยืนยันหน้างาน | 0%
สรุป
| สร้างใหม่ (E09) |  | 20
| ในอาคารเดิม / ผนังเดิม |  | 0
| บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า |  | 0
| Inverter รวมทั้งเฟส |  | 30

## แบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐานการติดตั้ง กปภ. – ใช้กับงานไหน ตรวจอะไร
ชุดแบบ PEA-EMD-xx-2024 ของแต่ละสถานีใช้เลขแผ่นเดียวกัน (C = โยธา/โครงสร้าง, E = ไฟฟ้า) · ชีตสถานีแสดงเลขแบบที่ใช้ในคอลัมน์ ‘มาตรฐาน / หมายเหตุ’ ของงานย่อย · จุดตรวจ ICL = สิ่งที่ต้องเห็นก่อนติ๊กเสร็จ
→ จุดติดตั้ง
เลขแบบ | ชื่อแบบ | แผ่น | ใช้กับ WBS | ใช้เมื่อ | ใช้กี่แห่ง | สเปกหลักตามแบบ | จุดตรวจ ICL (ก่อนติ๊กเสร็จ)
C09 | แบบขยายการติดตั้งแผงบนหลังคากระเบื้องลอนคู่ | 1 | 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.3.2, 2.3.5 | หลังคาลอนคู่ | 8 จุด | Hanger bolt ยึดแป + L-bracket · ระยะยึดตามระยะแป (X) · ปลาย Rail ยื่น 70 มม. · แผง 1.134 × 2.279 ม. ช่องห่างแผง 20 มม., ปลาย 40 มม. | Hanger bolt เข้าแปทุกจุด + ซีลกันซึม · แรงขัน M8 = 12 N·m, M10 = 21 N·m · ทดสอบรั่วซึม (ฉีดน้ำ)
C15 | แบบขยายการติดตั้งแผงบนหลังคาถังน้ำใส แบบยึดพุก | 2 | 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.2.4, 2.3.5 | ถังน้ำใส | 4 จุด | ฐาน Concrete topping 300×300×150 มม. + Expansion bolt M12 + Base อลูมิเนียม · เสาห่าง 2.70 × 2.80 ม. · โครง Front/Back post สูง 2.00 / 1.00 ม. + Bracing · Rail อลูมิเนียม + End/Mid clamp + Bolt SUS 304 · Ground lug / Ground plate บน Rail · ฐานเว้นช่องท่อ/ฝาถัง | ไม่เจาะทะลุ slab · พุกครบ 4 ตัว/ฐาน · Ground lug ครบตามผัง · ระยะเสาตามแบบ
C16 | แบบขยายการติดตั้งทางเดิน รางสายไฟ สายเซฟตี้ และท่อน้ำ | 1 | 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.1 | หลังคา | 16 จุด | Walkway HDG 0.30 × 2.40 × 0.03 ม. (End clamp 30 มม.) · Lifeline ลวดสลิง 6 มม. + Wire rope clips + Thimbles บน L-feet ทุก 2.40 ม. · ท่อ PPR ¾" (25 มม.) · Cable tray 200×100 / 100×100 มีฝา · แถบทางเดินรวม 0.90 ม. · ยึดทุก 1.20 ม. | Lifeline ตึง + clips ครบทั้งสองปลาย · Walkway ยึดครบ ไม่โยก · ท่อน้ำไม่รั่ว
C17 | แบบการติดตั้งรางเดินสาย | 1 | 2.1.3, 2.1.7, 2.2.1 | หลังคาเมทัลชีท | 8 จุด | Kliplok + L-bracket บนหลังคา Metal sheet · Tray 100×100 / 200×100 / 300×100 / 400×100 มม. (หรือ Perforated tray 100) ยึด Hold-down clamp บน Rail อลูมิเนียม · เว้นระยะจากแผง 300 มม. ทั้งสองข้าง | ขนาด Tray ตามจำนวนสาย · ฝาปิดครบ · Hold-down clamp ทุกจุด Rail
C18 | แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส | 2 | 2.1.2 | สูง ≥ 3 ม. ไม่มีบันได | 20 จุด | แผ่น 1: สูงไม่เกิน 8 ม. ช่วงเดียว · แผ่น 2: สูงเกิน 8 ม. 2 ช่วง + ชานพัก · กว้าง 0.60 ม. · ขั้น Pipe ø1" ทุก 0.40 ม. · ราวข้างเหล็กกล่อง 2"×2" · กรง Flat bar 1" ทุก 0.60 ม. เริ่มที่ 2.35 ม. · ยื่นเหนือหลังคา 1.00 ม. + ชาน 1.00 + 0.90 ม. · ยึดผนัง Stud bolt ø12 มม. ห่างผนัง 200 มม. | ยึดผนังครบทุกจุด · กรงต่อเนื่องถึงชานบน · ทาสีกันสนิม · ตรวจรับก่อนใช้ขึ้นลง
STEEL SUPPORT | แบบขยายการติดตั้งแผงบนหลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน ฐานรากแบบ STEEL SUPPORT | 3 | 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7 | ถังดินกลบ | 4 จุด | ดินหนา 30–70 ซม. → Steel support 300–800 มม. · Pipe HDG ø3" × 2 มม. + Plate 8" × 8" × 6 มม. ยึด Expansion bolt M12 กับพื้นถัง + คอนกรีตหุ้ม · โครงอลูมิเนียมยึด Top plate ด้วย SUS M8 | ถ่ายรูปฐานทุกต้นก่อนกลบดิน (hold point) · ความยาวตรงความลึกดิน · HDG ไม่ถลอก
E09 | รายละเอียด INVERTER STATION | 1 | 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.4 | Inverter station สร้างใหม่ | 20 สถานี | โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม. (ช่วงเสา 2.50 / 2.00 / 2.00 / 2.50) สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว · Rack เหล็กแขวน Inverter (เช่น Growatt MAX125KTL3-LV, MAX60KTL3-LV) + DC-DB 1 ตู้ต่อ Inverter + METER-DB · ตู้ AC-DB Type C ตั้งพื้น (สูง 2.00 ม.) · AC Perforated tray 200×100 มีฝา · DC tray 100×100 มีฝาจากแผง · AC Cable ladder 200×100 ไปจุดเชื่อม · โคม T8 LED 3 ชุด | แนวดิ่ง / ระดับโครง · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือ · Tray มีฝาครบ · ไฟส่องสว่างใช้งานได้
E10 | แบบตู้ไฟฟ้ากระแสตรง (SOLAR DC-DB) | 1 | 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 | ทุกสถานี | 20 สถานี | ตู้ 70 × 100 × 25 ซม. สำหรับ Inverter 60 / 80 / 125 kW (ถึง 18 สตริง) · 63 × 75 × 25 ซม. สำหรับ 40 kW (ถึง 8 สตริง) · DC fuse 25 A 1,000 Vdc ทั้ง + และ − · DC SPD T1/T2 เมื่ออาคารมีล่อฟ้า มิฉะนั้น T2 · สาย PV H1Z2Z2-K 1C-6 ตร.มม. · สายดิน SPD: Class II ≥ 6 ตร.มม., Class I ≥ 16 ตร.มม. · ติดตั้งภายนอกต้อง IP65 · ป้ายชื่อ Romark | Fuse ครบทุกสตริง · ชนิด SPD ตรงกับล่อฟ้า · ขนาดสายดิน · สีสาย PV+ แดง / PV− ดำ / ดิน เขียว · IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร
E11 | แบบตู้อุปกรณ์ FIREFIGHTER (SOLAR FTS-DB) | 1 | 2.4.1, 2.4.2 | ทุกสถานี | 20 สถานี | FTS 1 ตัว: ตู้ 70 × 50 × 25 ซม. · 2 ตัว: 70 × 90 × 25 · 3–4 ตัว: 120 × 90 × 25 · 4 สตริงต่อ FTS · ตาราง FTS-DB → DC-DB · ภายนอก IP65 · ป้ายเตือน | จำนวน FTS ตามจำนวนสตริง ÷ 4 · ทดสอบตัดวงจร (3.1.4) · ป้ายเตือนครบ
E13 | แบบตู้อุปกรณ์ระบบกันย้อนสำหรับแรงสูง (SOLAR PQM-DB + SEM-DB) | 1 | 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5 | กันย้อนฝั่ง HV | 10 สถานี | PQM Janitza UMC512 PRO + UPS · VT 22 kV/√3 : 110/√3 V · CT cl. 0.5 · Smart energy manager (SEM-DB 63 × 75 × 25 ซม.) · สื่อสาร Fiber optic (single mode 9/125, SC/UPC) / CAT6 / RS485 · Converter TL-FC311B-2, Switch TL-SG105, USR-DR302 · ภายนอก IP65 | ขั้ว CT/VT ตรงเฟส · PQM อ่านค่าได้ · สื่อสารถึง Inverter station
E16 | แบบตู้อุปกรณ์ REVENUE METER (SOLAR METER-DB) | 1 | 2.7.2, 2.7.3, 2.8.4, 2.9.1, 2.9.2 | ทุกสถานี | 20 สถานี | ตู้ 63 × 75 × 25 ซม. · Revenue meter CEWE Prometer 100 · VPN router RUT901 · USR-DR302 (RS485 → LAN) · MCB ABB S201-C · สาย CT 12C-2.5 CVV, VT 2C-2.5 VCT-G · RS485 จาก Inverter, Fiber/CAT6 ไป SEM · ภายนอก IP65 | ต่อ CT IN/OUT, VT ตามตาราง · มิเตอร์ส่งข้อมูลผ่าน VPN ได้
E17 | แบบตู้อุปกรณ์ระบบกันย้อนสำหรับแรงต่ำ (SOLAR SEM-DB) | 1 | 2.8.6, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5 | กันย้อนฝั่ง LV | 10 สถานี | Smart energy manager ในตู้ SEM-DB 63 × 75 × 25 ซม. · วัดแรงดันจาก SOLAR AC-DB และ CT ที่ MDB เดิม (ด้านโหลด) · RS485 / CAT6 ไป Inverter (USR-DR302, Switch, F.O. to LAN ตามความจำเป็น) · ภายนอก IP65 | ทิศ CT ถูก (วัดด้านรับไฟจาก กฟภ.) · ทดสอบกันย้อน (3.1.5)
E18 | อุปกรณ์ทั่วไปของระบบกันไฟย้อนแรงสูง (เสา 22 kV) | 1 | 2.6.1, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5 | กันย้อนฝั่ง HV | 10 สถานี | เสาคอนกรีตอัดแรง 12 ม. · คอนสาย 120×120×2000 / 100×100×2500 · VT 22 kV ×3 · CT 20/5 A 30 VA cl. 0.5 ×3 · Drop-out fuse 27 kV 8 kA · Lightning arrester 21 kV 5 kA · ตู้ PQM + ตู้ Zero export บนเสา · Snake guard · หลักดิน HV ห่างเสา 2 ม., หลักดิน LV ห่างเสา > 5 ม. | ระยะหลักดิน HV / LV ตามแบบ · ต่อดิน Surge/DOF แยกจาก CT/PT · ทำงานตามนัดดับไฟ กฟภ.
เลือกตามสถานี
ตู้ DC-DB (E10) |  | Inverter 40 kW → ตู้ 63 × 75 × 25 ซม. (ถึง 8 สตริง) · 60 / 80 / 125 kW → 70 × 100 × 25 ซม. (ถึง 18 สตริง) · 1 ตู้ต่อ Inverter
ตู้ FTS-DB (E11) |  | FTS 1 ตัวรับ 4 สตริง → FTS 1 ตัว: 70 × 50 × 25 · 2 ตัว: 70 × 90 × 25 · 3–4 ตัว: 120 × 90 × 25 ซม.
DC SPD (E10) |  | อาคารมีระบบล่อฟ้า → SPD Type 1+2 (สายดิน ≥ 16 ตร.มม.) · ไม่มี → Type 2 (≥ 6 ตร.มม.)
กันย้อน |  | ฝั่ง HV (10 สถานี) → E18 อุปกรณ์บนเสา 22 kV + E13 ตู้ PQM / SEM · ฝั่ง LV (10 สถานี) → E17 ตู้ SEM + CT ที่ MDB เดิม
โครงสร้าง |  | หลังคาลอนคู่ → C09 · หลังคาเมทัลชีท → C17 (Kliplok) · ถังน้ำใส → C15 · ถังดินกลบ → STEEL SUPPORT · ทางเดิน/Lifeline/ท่อน้ำ → C16
บันได |  | ความสูงขึ้นลง ≥ 3 ม. ไม่มีบันไดถาวร → C18 แผ่น 1 (≤ 8 ม.) / แผ่น 2 (> 8 ม.) · ดูช่อง ‘บันได’ ในชีตจุดติดตั้ง
ตู้ภายนอกอาคาร |  | ทุกตู้ (DC-DB, FTS-DB, METER-DB, SEM-DB, PQM-DB) ต้องเป็นชนิด Outdoor IP65 + ป้ายชื่อ Romark
Inverter station (งาน 2.5.1) – แม่แบบตามรูปแบบ (แก้ % ได้ · แต่ละรูปแบบรวม 100)
key | รูปแบบ | ขั้น | งานย่อย | % |  |  | ใช้กี่สถานี / หมายเหตุ
สร้างใหม่ (E09)¦1 | สร้างใหม่ (E09) | 1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) | 5 |  |  | 20
สร้างใหม่ (E09)¦2 | สร้างใหม่ (E09) | 2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต | 20 |  |  | โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
สร้างใหม่ (E09)¦3 | สร้างใหม่ (E09) | 3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม | 30
สร้างใหม่ (E09)¦4 | สร้างใหม่ (E09) | 4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) | 25
สร้างใหม่ (E09)¦5 | สร้างใหม่ (E09) | 5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ | 10
สร้างใหม่ (E09)¦6 | สร้างใหม่ (E09) | 6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต | 10
ในอาคารเดิม / ผนังเดิม¦1 | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | 1 | สำรวจห้อง/ผนัง: กันฝน แดด ระบายอากาศ ระยะเว้นตามคู่มือ Inverter + ทางเดินสาย | 10 |  |  | 0
ในอาคารเดิม / ผนังเดิม¦2 | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | 2 | ยึดโครง / แผ่นรองบนผนัง (Anchor ตามน้ำหนัก Inverter) | 30 |  |  | ใช้ห้องหรือผนังอาคารเดิม (ไม่สร้างโรงเรือน) · ต้องกันแดดฝนและระบายอากาศได้
ในอาคารเดิม / ผนังเดิม¦3 | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | 3 | ตรวจหลังคา / กันสาดของอาคารเดิม (เพิ่มกันสาดถ้าจำเป็น) | 10
ในอาคารเดิม / ผนังเดิม¦4 | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | 4 | Rack / ที่ยึดราง + เจาะผนังร้อยสาย อุดกันไฟ / กันสัตว์ (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) | 30
ในอาคารเดิม / ผนังเดิม¦5 | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | 5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + กั้นเขต | 10
ในอาคารเดิม / ผนังเดิม¦6 | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | 6 | ICL: ยึดแน่น · ระยะเว้น · ช่องเจาะอุดครบ | 10
บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า¦1 | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | 1 | Mark ตำแหน่ง หลบฝาถัง / ช่องระบาย / ท่อ + ตรวจน้ำหนักบนพื้น | 5 |  |  | 0
บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า¦2 | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | 2 | ฐาน Concrete topping + Expansion bolt (ไม่เจาะทะลุ slab) + กันซึม | 25 |  |  | ตั้งบนพื้น คสล. หลังคาถังน้ำใส หรือดาดฟ้า (เช่น P4-001) · ยึดพุก ห้ามเจาะทะลุ slab
บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า¦3 | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | 3 | โครงเหล็ก + หลังคากันแดดฝน + ป้องกันสนิม | 30
บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า¦4 | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | 4 | Rack + ที่ยึดรางยกพ้นน้ำขัง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) | 25
บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า¦5 | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | 5 | ป้ายเตือน + ราวกันตกขอบถัง | 5
บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า¦6 | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | 6 | ICL โครงสร้าง + ความสะอาดถัง / ฝาปิด | 10
| สร้างใหม่ (E09) |  | โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ในอาคารเดิม / ผนังเดิม |  | ใช้ห้องหรือผนังอาคารเดิม (ไม่สร้างโรงเรือน) · ต้องกันแดดฝนและระบายอากาศได้
| บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า |  | ตั้งบนพื้น คสล. หลังคาถังน้ำใส หรือดาดฟ้า (เช่น P4-001) · ยึดพุก ห้ามเจาะทะลุ slab

## Milestone
Milestone โครงการ – ปักหมุดจุดสำคัญ เฟส 3–4
Milestone คือจุดตรวจระยะเวลา 0 วัน ไม่มีงานหรือกำลังคนผูกกับตัวมันเอง · สำเร็จเมื่องาน WBS ก่อนหน้าเสร็จ · Baseline ต่อสถานี = กำหนดรอบ + ระยะที่แช่แข็งไว้ (ไม่เปลี่ยนตามแผน) · แผน = Master Plan ล่าสุด
Milestone ที่ควรเสร็จแล้ว |  | เสร็จแล้ว |  | ขาด |  | ทำได้ตามที่ควร |  | COD ทั้งเฟส: Baseline → แผน |  | ข้อมูลเก่า (วัน)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 18 Feb 27 → 15 Feb 27 |  | 0
|  |  | วันที่ทั้งเฟส |  |  |  | ตรวจเร็ว ณ วันที่ข้อมูล (นับสถานี) |  |  |  |  | ขาดแยกผู้รับเหมา |  |  | คาดการณ์จากอัตราจริง (เทียบแผน)
Milestone | WBS | สถานีที่ต้องทำ | Baseline ครบทุกสถานี | แผนครบทุกสถานี | ช้ากว่า Baseline (วัน) | เสร็จจริงครบ | ควรเสร็จแล้ว (ตาม Baseline) | เสร็จแล้ว | ขาด | % เสร็จ | สถานะ | ขาด · ผรม. S | ขาด · ผรม. C | ขาด · ผรม. B | เสร็จใน 4 สัปดาห์ล่าสุด | อัตราจริง (สถานี/สัปดาห์) | คาดครบตามอัตราจริง | ต่างจากแผน (วัน)
ติดตั้งเสร็จ / ดับไฟเชื่อมระบบ | 2.10 | 20 | 2027-01-03 | 2026-11-23 | -41 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | ตามแผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่มีความคืบหน้า
ยื่นขนานไฟ PPIM | 1.7.1 | 20 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | -35 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | ตามแผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่มีความคืบหน้า
ยื่น พค.2 (สถานี > 200 kVA) | 1.5 | 10 | 2027-01-04 | 2026-11-30 | -35 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | ตามแผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่มีความคืบหน้า
กฟภ. ตรวจรับ (ผู้ว่าจ้าง) | 3.1.7 | 20 | 2027-01-06 | 2026-11-30 | -37 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | ตามแผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่มีความคืบหน้า
ผ่าน IEC 62446 | 3.1 | 20 | 2027-01-06 | 2026-12-03 | -34 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | ตามแผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่มีความคืบหน้า
ส่งมอบงวดงาน | 3.2.4 | 20 | 2027-01-16 | 2026-12-11 | -36 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | ตามแผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่มีความคืบหน้า
กฟภ. อนุมัติแบบ (PPIM) | 1.7.3 | 20 | 2027-01-25 | 2026-12-23 | -33 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | ตามแผน | 0 | 0 | 0 | — | — | ไม่มีวันที่จริง | —
ชำระค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ | 1.7.4 | 20 | 2027-02-01 | 2026-12-30 | -33 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | ตามแผน | 0 | 0 | 0 | — | — | ไม่มีวันที่จริง | —
ยื่นขอตรวจระบบ | 1.7.5 | 20 | 2027-02-02 | 2027-01-04 | -29 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | ตามแผน | 0 | 0 | 0 | — | — | ไม่มีวันที่จริง | —
ขนานไฟ COD | 1.7.6 | 20 | 2027-02-18 | 2027-02-15 | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | ตามแผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่มีความคืบหน้า
อ่านแบบ ‘เช็กเร็ว’: ถ้า Milestone ที่ควรเสร็จแล้วมี 10 แต่เสร็จแค่ 5 แปลว่าโครงการมีปัญหา · ‘ขาด’ แยกตามผู้รับเหมาบอกว่าต้องคุยกับใครก่อน · ใช้ตารางนี้รายงานผู้บริหาร/กปภ. ส่วนรายละเอียดงานดู Master Plan และแผนรายโครงการ · คาดการณ์จากอัตราจริง = งานที่เหลือ ÷ อัตราเสร็จ 4 สัปดาห์ล่าสุด ถ้าช้ากว่าแผน (แดง) แปลว่าแผนคิวมองโลกดีเกินไป ให้แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเร็ว · อนุมัติแบบ/ค่าธรรมเนียม/ขอตรวจระบบ กรอกเป็น Y ไม่มีวันที่จริง จึงคาดการณ์จากอัตราไม่ได้ (ควรกรอกเป็นวันที่)
ปฏิทิน Milestone ตามแผน (จำนวนสถานีที่ถึงหมุดในเดือนนั้น · ◆ = เดือนที่ครบทุกสถานีตามแผน)
Milestone | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
ติดตั้งเสร็จ / ดับไฟเชื่อมระบบ | 2026-11-01: ◆ 20
ยื่นขนานไฟ PPIM | 2026-11-01: ◆ 20
ยื่น พค.2 (สถานี > 200 kVA) | 2026-11-01: ◆ 10
กฟภ. ตรวจรับ (ผู้ว่าจ้าง) | 2026-11-01: ◆ 20
ผ่าน IEC 62446 | 2026-12-01: ◆ 20
ส่งมอบงวดงาน | 2026-12-01: ◆ 20
กฟภ. อนุมัติแบบ (PPIM) | 2026-12-01: ◆ 20
ชำระค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ | 2026-12-01: ◆ 20
ยื่นขอตรวจระบบ | 2027-01-01: ◆ 20
ขนานไฟ COD | 2027-02-01: ◆ 20

## S-Curve
S-Curve ทั้งโครงการ (% ถ่วง kWp)
Baseline = ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 (ดับไฟ R−13 · ยื่นขนานไฟ R−12 · IEC R−10 · ส่งมอบ R · COD R+33) · Plan = แผนปัจจุบันจาก Master Plan · Actual = วันที่จริงไม่เกินวันข้อมูล
สัปดาห์ | เริ่ม | สิ้นสุด | Baseline % | Plan % | Actual %
W1 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0% | 0% | 0%
W2 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0% | 0% | 0%
W3 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0% | 0%
W4 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 0% | 0%
W5 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 0% | 90%
W6 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 0% | 95%
W7 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 0% | 97.5%
W8 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 0% | 97.5%
W9 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 0% | 97.5%
W10 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 90% | 97.5%
W11 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 95% | 97.5%
W12 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 97.5% | 97.5%
W13 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 97.5% | 97.5%
W14 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 97.5% | 97.5%
W15 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 97.5% | 97.5%
W16 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 97.5% | 97.5%
W17 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 100% | 100%
W18 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 100% | 100%
W19 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 100% | 100%
W20 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 100% | 100%
W21 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 100% | 100%
W22 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 100% | 100%
W23 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 100% | 100%
W24 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 100% | 100%
W25 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 100% | 100%
W26 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 100% | 100%
W27 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 100% | 100%
W28 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 100% | 100%
W29 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 100% | 100%
W30 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 100% | 100%
W31 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 100% | 100%
W32 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 100% | 100%
W33 | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 100% | 100%
W34 | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 100% | 100%
W35 | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 100% | 100%
W36 | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 100% | 100%
W37 | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 100% | 100%
W38 | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 100% | 100%
W39 | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 100% | 100%
W40 | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 100% | 100%
W41 | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 100% | 100%
W42 | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 100% | 100%
W43 | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 100% | 100%
W44 | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 100% | 100%
W45 | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 100% | 100%
W46 | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 100% | 100%
W47 | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 100% | 100%
W48 | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 100% | 100%
Formulas:
สิ้นสุด = [เริ่ม]+6

## ทะเบียนความเสี่ยง
ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) – โครงการประปา เฟส 3–4
ตัวชี้วัด (KRI) คำนวณจาก Master Plan ทุกครั้งที่อัปเดต · ช่องเหลือง = กรอก/ทบทวนทุกสัปดาห์ · โอกาส ผลกระทบ และวันกระทบ COD เป็นค่าตั้งต้นที่ประเมินไว้ ให้ทีมปรับ · วันสำรอง = โอกาส × วันกระทบ (เกิดแล้ว = เต็มจำนวน) ใช้กันเวลาเผื่อหน้า COD ไม่ใช่การเลื่อนแผน
ความเสี่ยงที่ยังไม่ปิด |  | ระดับสูง |  | KRI เกินเกณฑ์ |  | สำรองความเสี่ยงที่รู้ + ไม่คาดคิด (วัน) |  | COD ทั้งเฟส (คาดการณ์) |  | COD + สำรองทั้งหมด
13 |  | 2 |  | 3 |  | 74 + 11 |  | 2027-02-15 |  | 2027-06-25
แผนที่ความเสี่ยง (จำนวนที่ยังไม่ปิด)
รหัส | ความเสี่ยง (เหตุการณ์) | หมวด | สาเหตุ / สัญญาณเตือน | ขอบเขต | WBS ที่กระทบ | ตัวชี้วัด (KRI) | ค่าปัจจุบัน | เกณฑ์เตือน | เตือน | โอกาส (1–5) | ผลกระทบ (1–5) | คะแนน | ระดับ | กระทบ COD ถ้าเกิด (วัน) | วันสำรอง (วัน) | กลยุทธ์ (PMBOK) | วิธีรับมือ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | เหตุผลที่ปิด | เลื่อนแผนแล้ว (ครั้ง) | ทบทวนล่าสุด | โอกาส ↓ / ผลกระทบ → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R01 | กฟภ. ใช้เวลาตรวจระบบและขนานไฟเต็ม 30 วันทำการ | กฟภ. | สถานีขอตรวจระบบพร้อมกันหลายแห่งในเขตเดียว · เขตไม่ตอบนัด | ทั้งเฟส | 1.7.5–1.7.6 | สถานีที่ขอตรวจระบบแล้ว ยังไม่ COD | 0 | 20 |  | 4 | 4 | 16 | สูง | 20 | 14 | ยกระดับ | ยื่นเอกสารให้ครบในรอบเดียว · โทรติดตามเขตทุกสัปดาห์ · ขอนัดเป็นกลุ่มตามเขต กฟภ. | Admin | เปิด |  | 0 | 2026-11-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R02 | PPIM ขอแก้ไขเอกสาร / ผลพิจารณาแบบล่าช้า | เอกสาร | ค่าตั้ง Inverter ตาม Grid Code ไม่แนบ · SLD ไม่ตรงหน้างาน | ทั้งเฟส | 1.7.1–1.7.3 | งานแก้ PPIM ที่ยังค้าง (จาก Cost of Quality) | 0 | 5 |  | 4 | 3 | 12 | กลาง | 10 | 7 | ลดผลกระทบ | เช็กลิสต์ก่อนยื่น (Grid Code, SLD, หนังสือรับรองตนเอง) · ใช้ชุดเอกสารที่ผ่านแล้วเป็นต้นแบบ | Admin | เปิด |  | 0 | 2026-11-02 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
R03 | ผรม. S กำลังติดตั้งไม่พอ (50 สถานี · กำลังเป็นค่าสมมุติ) | ผรม. | ชุดช่างน้อยกว่าที่ตกลง · งานสะสมหลายเขตพร้อมกัน | ผรม. S | 2.1–2.9 | สถานีของ ผรม. S ที่ COD ช้ากว่า Baseline | 0 | 10 |  | 4 | 5 | 20 | สูง | 30 | 21 | ลดผลกระทบ | ยืนยันจำนวนชุดช่างจริงในตารางทีม · ย้ายบางสถานีให้ ผรม. C/B · ประชุมกำลังคนทุกสัปดาห์ | PM | เปิด |  | 0 | 2026-11-02 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
R04 | คิว กฟภ. เข้าตรวจบางเขตเกินกำลัง | กฟภ. | ติดตั้งเสร็จพร้อมกันในเขตเดียว | รายเขต | 3.1.7 | สถานีที่รอคิวตรวจของเขต ≥ 2 สัปดาห์ | 0 | 5 |  | 3 | 3 | 9 | กลาง | 7 | 3.5 | ลดผลกระทบ | เกลี่ยวันติดตั้งตามเขต (ดูชีตภาระงานรายสัปดาห์) · แจ้งเขตล่วงหน้า 2 สัปดาห์ | วิศวกร | เปิด |  | 0 | 2026-11-02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
R05 | ดับไฟเชื่อมระบบไม่ได้ตามแผน | สถานี/กปภ. | สถานีไม่อนุญาตช่วงจ่ายน้ำสูง · หนังสือขอดับไฟออกช้า | รายสถานี | 0.3 · 2.10 | ยังไม่ติดตั้งและยังไม่มีหนังสือขอดับไฟ | 20 | 10 | ⚠ | 3 | 3 | 9 | กลาง | 7 | 3.5 | หลีกเลี่ยง | ออกหนังสือขอดับไฟก่อนวันติดตั้ง ≥ 20 วัน · ยืนยันกับหัวหน้าสถานีก่อน 3 วัน | Admin | เปิด |  | 0 | 2026-11-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R06 | ฝน / พายุช่วงติดตั้งบนหลังคา | อากาศ | มรสุม · ฝนตกต่อเนื่อง | ทั้งเฟส | 2.1–2.5 | — |  |  |  | 3 | 2 | 6 | ต่ำ | 5 | 2.5 | ยอมรับ | สลับไปงานในอาคาร (ตู้ AC สาย) ช่วงฝน · เผื่อวันในแผน 3 สัปดาห์ข้างหน้า | ผรม. | เปิด |  | 0 | 2026-11-02
R07 | นัดหมายตรงวันหยุด / วันหยุดยาว | แผน/ข้อมูล | ตารางนัดไม่ได้เช็กวันหยุดราชการ | รายสถานี | 2.10 · 3.1 | นัดในอนาคตที่ตรงวันหยุด | 0 | 1 |  | 3 | 2 | 6 | ต่ำ | 3 | 1.5 | หลีกเลี่ยง | เลื่อนนัดเป็นวันทำงาน · อัปเดตตารางวันหยุดในชีตสมมติฐานทุกปี | Admin | เปิด |  | 0 | 2026-11-02
R08 | ข้อมูลติดตามผิดหรือไม่ครบ ทำให้แผนคลาดเคลื่อน | แผน/ข้อมูล | พิมพ์ปีผิด · ช่องอ้างอิงเสียในไฟล์ติดตาม · วันที่จริงกรอกช้า | ทั้งเฟส | 0.1 | สถานีที่มี ⚠ ตรวจข้อมูล | 0 | 1 |  | 4 | 2 | 8 | กลาง | 3 | 2.1 | ลดผลกระทบ | แก้ข้อมูลก่อนประชุมรายสัปดาห์ · กรอกที่ชีตอัปเดตรายสัปดาห์ที่เดียว | Admin | เปิด |  | 0 | 2026-11-02 | สำรองเผื่อเรื่องไม่คาดคิด (% ของเวลาที่เหลือ) |  |  |  | 10%
R09 | รายงานและเอกสารส่งมอบงวดล่าช้า | ผรม. | As-built และรายงาน ผรม. ส่งช้า/ถูกตีกลับ | ทุก ผรม. | 3.1.8 · 3.2.4 | สถานีที่ส่งมอบงวดช้ากว่ากำหนดรอบเกิน 30 วัน | 0 | 10 |  | 4 | 3 | 12 | กลาง | 7 | 4.9 | โอนย้าย | กำหนดส่งรายงานใน TCRoof ภายใน 2 วันหลัง IEC · วิศวกรตรวจรายงาน 2–3 สัปดาห์แรกของ ผรม. | วิศวกร | เปิด |  | 0 | 2026-11-02 | → สำรองเผื่อเรื่องไม่คาดคิด (วัน) |  |  |  | 11
R10 | พพ. ให้ความเห็น พค.2 ล่าช้า (สถานีเกิน 200 kVA) | ราชการ | เอกสาร พค.2 ไม่ครบ · คิว พพ. | สถานี > 200 kVA | 1.5 | ต้องยื่น พค.2 แต่ยังไม่ยื่น | 10 | 10 | ⚠ | 3 | 3 | 9 | กลาง | 10 | 5 | ลดผลกระทบ | ยื่น พค.2 พร้อมยื่น PPIM · ใช้เช็กลิสต์ พค.2 ใน TCRoof | Admin | เปิด |  | 0 | 2026-11-02 | งานคาดการณ์ได้ ~5% · งานเสี่ยงสูง ~30% (Verzuh) · ตั้งเท่ากันทุกโครงการแล้ววัดว่าใช้จริงเท่าไร
R11 | แผง / อุปกรณ์ส่งไม่ทันคิวติดตั้ง | วัสดุ | ผู้ขายส่งช้า · รับของไม่ครบ | ทั้งเฟส | 0.2 | ยังไม่ติดตั้งและยังไม่บันทึกรับแผง | 20 | 10 | ⚠ | 2 | 4 | 8 | กลาง | 14 | 4.2 | โอนย้าย | สั่งของตามคิว ผรม. ล่วงหน้า 4 สัปดาห์ · ตรวจรับเข้าคลังทุกสัปดาห์ | จัดซื้อ | เปิด |  | 0 | 2026-11-02
R12 | ชำระค่าธรรมเนียม กฟภ. ไม่ทันกำหนด | เอกสาร | เบิกเงินช้า · ไม่เห็นใบแจ้งหนี้ | รายสถานี | 1.7.4 | อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ชำระ | 0 | 5 |  | 2 | 3 | 6 | ต่ำ | 7 | 2.1 | หลีกเลี่ยง | ตั้งเบิกเงินทันทีที่ได้ใบแจ้ง · ติดตามวันครบกำหนดในแผนรายโครงการ | Admin | เปิด |  | 0 | 2026-11-02 | ทบทวนความเสี่ยงใหญ่ครั้งถัดไป |  |  |  | 2026-12-14
R13 | วิศวกรดูแลหลายไซต์ คิวเข้าตรวจชนกัน | ทีม TC | นัด กฟภ./IEC หลายสถานีในสัปดาห์เดียว | รายวิศวกร | 3.1 · 3.1.7 | สถานีที่รอคิววิศวกร ≥ 2 สัปดาห์ | 0 | 5 |  | 3 | 2 | 6 | ต่ำ | 5 | 2.5 | ลดผลกระทบ | ดูชีตแผนทีมรายสัปดาห์ · ให้วิศวกรสลับกันดูไซต์ใกล้กัน | PM | เปิด |  | 0 | 2026-11-02 | ระบุความเสี่ยงใหม่ทั้งทีมทุก 6–9 สัปดาห์ หรือก่อนเริ่มรอบใหม่ · ประชุมรายสัปดาห์ถามหาความเสี่ยงใหม่ทุกครั้ง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## บันทึกการเปลี่ยนแปลง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงเทียบ Baseline (Change Log)
ทุกครั้งที่เลื่อนแผนหรือวันนัด ให้บันทึก 1 แถว: สถานี งาน วันเดิม→วันใหม่ สาเหตุ วันที่กระทบ COD และผู้อนุมัติ · รายการที่ ‘อนุมัติ’ จะไปหักใน Master Plan คอลัมน์ ‘COD ช้าที่ยังไม่มีเหตุผล’ (กรอง > 0 เพื่อดูสถานีที่ยังต้องบันทึก) · ช่องรหัสสถานีพิมพ์ได้ 3 แบบนอกจากรหัส: ‘ทั้งเฟส’, ‘ผรม. S’ (C, B) หรือ ‘เขต ฉ.1’ = ใช้กับทุกสถานีในกลุ่มนั้น
รายการทั้งหมด |  | รออนุมัติ |  | อนุมัติแล้ว |  | วัน COD ที่อนุมัติให้เลื่อน (รวม) |  | สถานี COD ช้าที่ยังไม่บันทึกเหตุผล |  | 4 สัปดาห์ล่าสุด: เข้าใหม่ / ตัดสินแล้ว
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 / 0
[10 empty] | ถ้าเข้าใหม่มากกว่าตัดสินแล้วต่อเนื่อง = การเปลี่ยนแปลงเข้ามาเร็วกว่าที่ทีมปิดได้ (PMBOK 7 Project Work) | [8 empty] | สรุปตามสาเหตุ (เฉพาะที่อนุมัติ)
เลขที่ | วันที่บันทึก | รหัสสถานี | สถานี | ผรม. | งาน / Milestone | วันเดิม | วันใหม่ | เลื่อน (วัน) | กระทบ COD (วัน) | สาเหตุหลัก | รายละเอียด / หลักฐาน | ความเสี่ยง | เสนอโดย | ข้อเสนอทีม | ระดับผู้อนุมัติ | สถานะ | อนุมัติโดย | วันที่อนุมัติ | สาเหตุ | รายการ | วันกระทบ COD | สัดส่วน
[19 empty] | กฟภ. | 0 | 0
[19 empty] | ผรม. | 0 | 0
[19 empty] | สถานี/กปภ. | 0 | 0
[19 empty] | เอกสาร/ราชการ | 0 | 0
[19 empty] | อากาศ | 0 | 0
[19 empty] | วัสดุ/ผู้ขาย | 0 | 0
[19 empty] | ทีม TC | 0 | 0
[19 empty] | ลูกค้าเปลี่ยนขอบเขต | 0 | 0
[19 empty] | อื่น ๆ | 0 | 0
[19 empty] | รวม | 0 | 0
สรุปตามผู้รับเหมา (อนุมัติ)
[19 empty] | ผรม. | รายการ | วันกระทบ COD | เกิดจาก ผรม.
[19 empty] | S | 0 | 0 | 0
[19 empty] | C | 0 | 0 | 0
[19 empty] | B | 0 | 0 | 0
เกณฑ์อำนาจอนุมัติ (กระทบ COD)
[19 empty] | ระดับ | ไม่เกิน (วัน) | ผู้อนุมัติ / เวที
[19 empty] | วิศวกร / ทีม | 0 | ไม่กระทบ COD · บันทึกไว้อย่างเดียว
[19 empty] | PM | 7 | ประชุมรายสัปดาห์
[19 empty] | Change Board | 30 | PM + ตัวแทน ผรม. + ตัวแทน กปภ. · ประชุมทุก 2 สัปดาห์
[19 empty] | ผู้บริหาร + กปภ. |  | เกินกว่านั้น หรือเปลี่ยน Baseline

## Cost of Quality
Cost of Quality – งานแก้ซ้ำและต้นทุนคุณภาพต่ำ
บันทึกงานที่ต้องทำซ้ำทุกครั้ง (PPIM ขอแก้ IEC ไม่ผ่าน กฟภ. ตรวจซ้ำ Punch list รายงานถูกตีกลับ …) · วันที่เสียและค่าใช้จ่ายว่างไว้ = ใช้ค่าตั้งต้นตามประเภท (ตารางขวา เป็นค่าประมาณ ปรับได้) · แถวที่มาจากไฟล์ติดตามเติมไว้ให้แล้ว ให้ระบุ ‘ผู้ทำให้เกิด’
งานแก้ซ้ำทั้งหมด |  | ยังค้าง |  | สถานีที่มีงานแก้ซ้ำ |  | วันที่เสียรวม |  | ต้นทุนคุณภาพต่ำ (บาท) |  | ยังไม่ระบุผู้ทำให้เกิด
0 |  | 0 |  | 0 / 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ค่าตั้งต้นต่อครั้ง (ประมาณการ – ปรับได้)
ลำดับ | วันที่ | รหัสสถานี | สถานี | ผรม. | ประเภทงานแก้ซ้ำ | รายละเอียด | ผู้ทำให้เกิด | วันที่เสีย (กรอกเอง) | ค่าใช้จ่าย บาท (กรอกเอง) | วันที่เสีย (ใช้) | ค่าใช้จ่าย (ใช้) | แก้แล้ว (Y) | ที่มา | ประเภท | วันที่เสีย | บาท/ครั้ง | ความล้มเหลว (PMBOK) | ครั้ง | ค้าง | วันรวม | บาทรวม | หมายเหตุ | นับใน WBS (DOE: งานแก้ซ้ำไม่แยกรายการ)
[14 empty] | PPIM ยื่นแก้ไขเอกสาร | 7 | 1500 | ภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 | เวลารอผลรอบใหม่ · Admin + วิศวกรครึ่งวัน | 1.7.2
[14 empty] | กฟภ. ตรวจไม่ผ่าน / นัดตรวจซ้ำ | 10 | 6000 | ภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 | รอนัดใหม่ · ทีมเข้าไซต์อีกครั้ง | 3.1.7
[14 empty] | IEC 62446 ไม่ผ่าน / ทดสอบซ้ำ | 3 | 8000 | ภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | ทีมทดสอบ + เครื่องมือ 1 วัน | 3.1
[14 empty] | Punch list จากการตรวจรับ | 2 | 3000 | ภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 | ต่อรายการ | งาน 2.x ที่แก้
[14 empty] | รายงาน ผรม. ถูกตีกลับ | 1 | 500 | ภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | รายงานประจำวัน/สัปดาห์ | 0.1.5
[14 empty] | As-built / แบบต้องแก้ | 3 | 2000 | ภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | เขียนแบบ + ลงนามใหม่ | 3.1.8
[14 empty] | เอกสารส่งมอบงวดถูกตีกลับ | 5 | 1000 | ภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 | ส่งมอบงวดเลื่อน | 3.2.4
[14 empty] | งานรื้อ / ทำใหม่หน้างาน | 3 | 15000 | ภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | แรงงาน + วัสดุ | งาน 2.x ที่แก้
[14 empty] | อื่น ๆ | 1 | 1000 | ภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 |  | งานเดิม
[14 empty] | รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ตามผู้รับเหมา
[14 empty] | ผรม. | สถานี | งานแก้ซ้ำ | ต่อสถานี | เกิดจาก ผรม. | ค้าง | วันรวม | บาทรวม
[14 empty] | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตามผู้ทำให้เกิด
[14 empty] | ผู้ทำให้เกิด | ครั้ง | วันรวม | บาทรวม
[14 empty] | ผรม. | 0 | 0 | 0
[14 empty] | ทีม TC | 0 | 0 | 0
[14 empty] | กฟภ. | 0 | 0 | 0
[14 empty] | สถานี/กปภ. | 0 | 0 | 0
[14 empty] | ผู้ขาย | 0 | 0 | 0
[14 empty] | ยังไม่ระบุ | 0 | 0 | 0
ตามหมวด Cost of Quality (PMBOK 8.1)
[14 empty] | หมวด | ครั้ง | วันรวม | บาทรวม
[14 empty] | ความล้มเหลวภายใน (เราพบเอง) | 0 | 0 | 0
[14 empty] | ความล้มเหลวภายนอก (กฟภ./กปภ. พบ) | 0 | 0 | 0
ต้นทุนป้องกัน (เช็กลิสต์ก่อนยื่น อบรม ผรม.) และต้นทุนตรวจสอบ (IEC, วิศวกรตรวจรายงาน) ไม่ได้นับในชีตนี้ · ภายนอกสูงกว่าภายในมาก = ควรลงทุนตรวจก่อนส่งเพิ่ม

## บทเรียน
บทเรียนระหว่างทำงาน (Lessons Learned) – เรียนรู้แล้วเปลี่ยนวิธีทำ
บันทึกทุกครั้งที่เจอปัญหาซ้ำหรือพบวิธีที่ดีกว่า: เกิดอะไร สาเหตุ และ ‘เปลี่ยนวิธีทำอย่างไร’ ให้ใช้กับทุกสถานี/ผู้รับเหมา · ทบทวนในประชุมรายสัปดาห์ · บทเรียนที่ยังไม่นำไปใช้เกิน 14 วันขึ้นสีส้ม · แถวที่เติมไว้มาจากข้อมูลไฟล์ติดตามจริง
บทเรียนทั้งหมด |  | นำไปใช้แล้ว |  | ยังไม่นำไปใช้ |  | ค้างเกิน 14 วัน |  | เข้าใหม่ 4 สัปดาห์
5 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 4
สรุปตามหมวด
เลขที่ | วันที่ | สถานี / กลุ่ม | ผรม. | WBS | หมวด | เกิดอะไรขึ้น | สาเหตุ | เปลี่ยนวิธีทำอย่างไร | ใช้กับ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | อ้างอิง (CR / ความเสี่ยง) | ผลหลังเปลี่ยน | หมวด | ทั้งหมด | ใช้แล้ว | ค้าง
LL-001 | 2026-09-24 | ทั้งเฟส |  | 1.7.1 | เอกสาร | 8 สถานีต้องยื่นแก้ไข PPIM วันเดียวกัน (P3-001, P4-005–008, P4-011–013) | ชุดเอกสารต้นแบบชุดเดียวกันมีจุดผิดร่วม | หาสาเหตุร่วมก่อนยื่นชุดถัดไป · แก้ต้นแบบแล้วตรวจสถานีที่ยังไม่ยื่นทั้งหมด | ทุกสถานีที่ยังไม่ยื่น | Admin | เสนอ | R02 |  | กระบวนการ | 0 | 0 | 0
LL-002 | 2026-10-19 | P3-019, 021, 030 |  | 1.7.1 | เอกสาร | กฟภ. ขอให้แนบการตั้งค่า Inverter แต่ละตัวตาม PEA Grid Code ในหนังสือรับรองตนเอง ข้อ 4 | ชุดยื่นไม่มีหน้าค่าตั้ง Grid Code (V/Hz reconnect) | เพิ่มภาพหน้าจอค่าตั้ง Grid Code ของ Inverter ทุกตัวในเช็กลิสต์ยื่น PPIM · ให้ ผรม. ถ่ายตอน Commissioning | ทุกสถานี | Admin + ผรม. | เสนอ | R02 |  | เอกสาร | 2 | 0 | 2
LL-003 | 2026-10-19 | P4-039, 040, 042 |  | 3.1 | แผน/นัดหมาย | นัด IEC 62446 วันที่ 23 ต.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ | ไม่ได้เทียบตารางวันหยุดตอนนัด | ตรวจคอลัมน์ ⚠ ตรวจข้อมูลใน Master Plan ก่อนยืนยันนัดทุกครั้ง · เลื่อน 3 นัดนี้ | ทุกนัด | วิศวกร | กำลังทำ | R07 |  | แผน/นัดหมาย | 1 | 0 | 1
LL-004 | 2026-10-19 | P3-006 |  | 0.1 | ข้อมูล | ไฟล์ติดตามมีปี 1969 และช่องอ้างอิงเสีย (#REF) ของนครพนม | พิมพ์วันที่เองหลายไฟล์ ไม่มีการตรวจค่า | กรอกวันที่จริงที่ชีตอัปเดตรายสัปดาห์ที่เดียว (มีตรวจปี 2568–2571) | ทุกสถานี | Admin | ใช้แล้ว | R08 | ชีตอัปเดตรายสัปดาห์ตรวจค่าแล้ว | ข้อมูล | 2 | 2 | 0
LL-005 | 2026-10-19 | P3-013, P3-035 |  | 2.10 · 3.1 | ข้อมูล | IEC / กฟภ. ตรวจ มีวันที่ก่อนวันติดตั้ง | กรอกวันที่ผิดลำดับ หรือวันติดตั้งยังไม่อัปเดต | Master Plan เตือนลำดับวันที่ผิดในคอลัมน์ ⚠ ตรวจข้อมูล · แก้ก่อนประชุม | ทุกสถานี | Admin | ใช้แล้ว | R08 | มีคำเตือนอัตโนมัติ | ความปลอดภัย | 0 | 0 | 0
[14 empty] | เทคนิค | 0 | 0 | 0
[14 empty] | สื่อสาร | 0 | 0 | 0
[14 empty] | จัดซื้อ/สัญญา | 0 | 0 | 0
[14 empty] | อื่น ๆ | 0 | 0 | 0

## แผนทีมรายสัปดาห์
แผนทีมรายสัปดาห์ – ผู้รับเหมา 3 ทีม + วิศวกรของเรา
ตัวเลข = งานตามแผน/นัดที่ตกในสัปดาห์นั้น · แดง = เกินกำลังที่ตั้งในชีตสมมติฐาน · สัปดาห์แรก = สัปดาห์ของวันที่ข้อมูล · กำลังทีมเป็นค่าสมมติ แก้ได้ที่ชีตสมมติฐาน (ตารางทีมผู้รับเหมา / วิศวกร)
ผู้รับเหมา | สถานี | MWp | ติดตั้งแล้ว | กฟภ.ตรวจแล้ว | IEC แล้ว | ส่งมอบงวดแล้ว | COD แล้ว | ติดตั้งครบ (คาด) | IEC ครบ (คาด) | ส่งมอบงวดครบ (คาด) | COD ครบ (คาด)
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ทีม | งาน | กำลัง/สัปดาห์ | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
ผู้รับเหมา (ทำงานติดตั้ง ทดสอบ IEC และรายงานส่งมอบทั้งหมด)
S | ติดตั้งเสร็จ (kWp ที่ปิดงานในสัปดาห์) | 450 เฉลี่ย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | ทดสอบ IEC (สถานี) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | ส่งรายงานส่งมอบงวด (สถานี) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | ติดตั้งเสร็จ (kWp ที่ปิดงานในสัปดาห์) | 300 เฉลี่ย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | ทดสอบ IEC (สถานี) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | ส่งรายงานส่งมอบงวด (สถานี) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | ติดตั้งเสร็จ (kWp ที่ปิดงานในสัปดาห์) | 150 เฉลี่ย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | ทดสอบ IEC (สถานี) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | ส่งรายงานส่งมอบงวด (สถานี) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วิศวกรของเรา (นัด กฟภ. เข้าตรวจ + First Sync)
วศ.06 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.06 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.04 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.04 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.10 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.10 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.03 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.03 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.08 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.08 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.07 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.07 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.02 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.02 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.12 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.12 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.05 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.05 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.09 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.09 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.20 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.20 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.19 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.19 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.18 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.18 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.17 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.17 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.15 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.15 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.11 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.11 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.13 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.13 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.14 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.14 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.16 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.16 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.01 | นัด กฟภ. เข้าตรวจ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วศ.01 | First Sync / COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
ติดตั้งครบ (คาด) = MAXIFS('Master Plan'!$Y8:Y27,'Master Plan'!$L8:L27,[ผู้รับเหมา])
IEC ครบ (คาด) = MAXIFS('Master Plan'!$AA8:AA27,'Master Plan'!$L8:L27,[ผู้รับเหมา])
ส่งมอบงวดครบ (คาด) = MAXIFS('Master Plan'!$AB8:AB27,'Master Plan'!$L8:L27,[ผู้รับเหมา])
COD ครบ (คาด) = MAXIFS('Master Plan'!$AH8:AH27,'Master Plan'!$L8:L27,[ผู้รับเหมา])

## ภาระงานรายสัปดาห์
ภาระงานตามแผนรายสัปดาห์ (ตรวจกำลังคนและคิว กฟภ.)
แดง = เกินกำลังตรวจของเขตนั้น (ตารางรายเขตในชีตสมมติฐาน) | [5 empty] | กฟภ. เข้าตรวจ (สถานี) แยกตามเขต
สัปดาห์ | เริ่ม | ติดตั้ง | IEC | ส่งมอบงวด | COD | ตย.01 | ตย.02 | ตย.03 | ตย.04 | ตย.05 | ตย.06 | ตย.07 | ตย.08 | ตย.09 | ตย.10 | ตย.11 | ตย.12 | ตย.13 | ตย.14 | ตย.15 | ตย.16 | ตย.17 | ตย.18 | ตย.19 | ตย.20
W1 | 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W2 | 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W3 | 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W4 | 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W5 | 2026-11-23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W6 | 2026-11-30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
W7 | 2026-12-07 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W8 | 2026-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W9 | 2026-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W10 | 2026-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W11 | 2027-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W12 | 2027-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W13 | 2027-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W14 | 2027-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W15 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W16 | 2027-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W17 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W18 | 2027-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W19 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W20 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W21 | 2027-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W22 | 2027-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W23 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W24 | 2027-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W25 | 2027-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W26 | 2027-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W27 | 2027-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W28 | 2027-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W29 | 2027-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W30 | 2027-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W31 | 2027-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W32 | 2027-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W33 | 2027-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W34 | 2027-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W35 | 2027-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W36 | 2027-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W37 | 2027-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W38 | 2027-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W39 | 2027-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W40 | 2027-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W41 | 2027-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W42 | 2027-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W43 | 2027-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W44 | 2027-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W45 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W46 | 2027-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W47 | 2027-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W48 | 2027-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## สรุปรายรอบ
สรุปรายรอบส่งมอบ
รอบ | สถานี | MWp | กำหนดรอบ | COD Baseline | COD คาดการณ์ (ช้าสุด) | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) | ส่งมอบงวดช้าสุด (วัน) | Milestone เสร็จ | % งาน | ติดตั้งแล้ว | กฟภ.ตรวจแล้ว | ส่งมอบงวดแล้ว | COD แล้ว
รอบ 9 | 20 | 4.3092 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | 2027-02-15 | -3 | -36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
รวม | 20 | 4.3092 | 2027-01-16 | 2027-02-18 | 2027-02-15 | -3 | -36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
กำหนดรอบ = MINIFS('Master Plan'!$H8:H27,'Master Plan'!$G8:G27,[รอบ])
กำหนดรอบ = MIN([กำหนดรอบ, row above]:[กำหนดรอบ, row above])
COD Baseline = MAXIFS('Master Plan'!$I8:I27,'Master Plan'!$G8:G27,[รอบ])
COD Baseline = MAX([COD Baseline, row above]:[COD Baseline, row above])
COD คาดการณ์ (ช้าสุด) = MAXIFS('Master Plan'!$AH8:AH27,'Master Plan'!$G8:G27,[รอบ])
COD คาดการณ์ (ช้าสุด) = MAX([COD คาดการณ์ (ช้าสุด), row above]:[COD คาดการณ์ (ช้าสุด), row above])

## ประวัติสรุป
ประวัติสรุปทั้งเฟส
1 แถวต่อการบันทึก · ‘เลื่อนจากครั้งก่อน’ บวก = COD ทั้งเฟสถอยออกไป · กราฟด้านขวาอัปเดตเองเมื่อมีแถวใหม่
วันที่บันทึก | COD ทั้งเฟส (คาดการณ์) | เลื่อนจากครั้งก่อน (วัน) | % งาน (ถ่วง kWp) | % ในแอป (ถ่วง kWp) | Milestone เสร็จ | Milestone ทั้งหมด | สถานี COD ช้ากว่า Baseline | ความเสี่ยงระดับสูง | KRI เกินเกณฑ์ | การเปลี่ยนแปลงรออนุมัติ

## WBS Dictionary
WBS Dictionary – โครงการ Solar Rooftop กปภ. (ใช้ร่วมกับแอป TCRoof)
1 แถว = 1 รายการ · ระดับ 2 = งานในแผนงาน MP (น้ำหนักรวม 100, ตรงกับ MasterSchedule.Task) · ระดับ 3 = งานย่อย / Work package (ผลรวมเท่างานแม่) · ใช้กับ: ทุกสถานี / HV / LV / พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) · ‘น้ำหนัก ≥ 200 kVA’ = น้ำหนักเมื่อ Inverter ตั้งแต่ 200 kVA · ชนิด ‘หมุด’ = เหตุการณ์ (◆) ไม่ใช่ผลงาน · A = คนในโครงการ หน่วยงานภายนอกอยู่ช่องถัดไป
เอกสารควบคุม · ฉบับปัจจุบัน REV 10 (23/10/2026) · แก้ไข WBS ต้องบันทึกเหตุผลและให้ PM อนุมัติ (ตารางขวาสุด)
WBS | ระดับ | ชนิด | งาน | น้ำหนัก MP | น้ำหนัก ≥ 200 kVA | ใช้กับ | ขอบเขต | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | เกณฑ์เสร็จ / Deliverable | Rules of credit | หลักฐาน (เอกสาร) | รูปถ่าย | บันทึก / ยืนยันในแอป TCRoof | ผู้ทำ (R) | อนุมัติ (A) | อนุมัติ / รับมอบ ภายนอก | ก่อนหน้า | มาตรฐาน / อ้างอิง | แบบมาตรฐาน กปภ. (ชีต ‘แบบมาตรฐาน’) | MP Task (แอป) | ช่องในชีตอัปเดต | เทียบ DOE WBS Handbook | ⚠ ตรวจ | ฉบับ | วันที่ | การเปลี่ยนแปลง | อนุมัติโดย (PM) | วันที่อนุมัติ
0.1 | 2 | งาน | Project Controls, HSE และ Quality | 0 |  | ทุกสถานี | งานบริหารโครงการตลอดอายุงาน: แผน, ความปลอดภัย, คุณภาพ, เอกสาร, รายงาน | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | ทุกข้อย่อยปิดก่อน PAC | Level of effort |  |  |  | วศ. | PM | [5 empty] | 0.1 บริหาร/HSE/QA | L2.4 Cost & Schedule Mgmt · L2.6 ES&H · L1.5 Configuration Mgmt |  | REV 00 | 2026-10-19 | สร้าง WBS Dictionary 119 รายการ ตามเลขแผนงาน MP (TCRoof) · 100% rule · R/A · เกณฑ์เสร็จ
0.1.1 | 3 | งาน | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | 0 |  | ทุกสถานี | PEP / Baseline schedule + Rules of credit (ขออนุมัติ Baseline) |  | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | ร่าง 10% → ยื่น 50% → อนุมัติ 100% |  |  | แผนงาน MP › ตั้งค่าแผน (MasterSchedule.Input.baseline) | วศ. | PM |  |  | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | REV 01 | 2026-10-21 | เพิ่มช่อง ‘ไม่รวม’ ระดับ 2 และเทียบ DOE WBS Handbook · งานแก้ซ้ำนับในงานเดิม · เพิ่มชีต RAM
0.1.2 | 3 | งาน | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | 0 |  | ทุกสถานี | HSE Plan + JSA / Method statement + Permit-to-Work (งานที่สูง/งานไฟฟ้า) + Rescue & Lifting plan |  | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ร่าง 10% → ยื่น 50% → อนุมัติ 100% |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | REV 02 | 2026-10-21 | แม่แบบงานย่อย 2.1 ตามประเภทจุดติดตั้ง 4 แบบ (หลังคา / ถังน้ำใส / ถังดินกลบ / Carport) + ชีตจุดติดตั้ง
0.1.3 | 3 | งาน | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | 0 |  | ทุกสถานี | Project Quality Plan + ITP (โครงสร้าง, DC, AC, MV, Grounding, Monitoring) |  | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ร่าง 10% → ยื่น 50% → อนุมัติ 100% |  |  | ใบตรวจรับงาน (ICL) | ผรม. | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | REV 03 | 2026-10-21 | 2.1.2 บันไดเซอร์วิสถาวรมีกรงตามแบบ กปภ. PEA-EMD-03-2024C18 เมื่อสูงตั้งแต่ 3 ม. (≤ 8 ม. ช่วงเดียว, > 8 ม. มีชานพัก) · น้ำหนัก 2.1.2 1.5→2.5, 2.1.4 8→7 · หลังคา: ขั้น 2 10→15%, ขั้น 4 30→25% · ช่องความสูง/บันไดในจุดติดตั้ง
0.1.4 | 3 | งาน | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | 0 |  | ทุกสถานี | Material submittals (Module, Inverter, ตู้ไฟ, สาย, Racking, CT/VT) |  | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | 0/100 | Datasheet แผง, Datasheet Inverter, Datasheet อุปกรณ์อื่น |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | REV 04 | 2026-10-21 | อ้างแบบมาตรฐาน กปภ. 12 แบบ (C09, C15–C18, STEEL SUPPORT, E10, E11, E13, E16–E18) ต่อ WBS + ชีตแบบมาตรฐาน (สเปกหลัก, จุดตรวจ ICL) · แม่แบบหลังคา/ถังน้ำใสระบุเลขแบบและแรงขัน
0.1.5 | 3 | งาน | รายงานประจำ R1–R4 | 0 |  | ทุกสถานี | รายงานประจำ R1 ขออนุญาตทำงาน · R2 รายวัน · R3 สัปดาห์ · R4 เดือน |  | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | Level of effort |  |  | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | ผรม. | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | REV 05 | 2026-10-21 | แยกหลังคาลอนคู่ (C09) / เมทัลชีท (C17) ตาม PMI 4.6.2 · เกณฑ์เสร็จระดับ 2 ครบทุกงาน · งานติดตั้งระดับ 3 มีแบบ/มาตรฐานอ้างอิงครบ · ตรวจคุณภาพ WBS อัตโนมัติ
0.1.6 | 3 | งาน | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | 0 |  | ทุกสถานี | ตรวจ HSE หน้างาน / NCR / ติดตาม Punch list |  | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | Level of effort | Punch List |  | Punch list ในแอป | วศ. | PM | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | REV 06 | 2026-10-21 | Part 2 ตามคู่มือ: 2.6.2 เตรียม Breaker (เชื่อมจริงใน 2.M) · 2.2.5 เป็น ICL ระบบ DC (ทดสอบทางการที่ 3.1.2) · เพิ่ม ICL 2.5.4 / 2.6.5 / 2.7.3 / 2.8.5 · เพิ่ม 2.9.3 Weather station · 2.6.1 รวมท่อ/รางสาย AC · Rules of credit 2.1–2.3 ตามจุดติดตั้ง, 2.5.2 ตามจำนวน Inverter · 2.8.1 / 2.M เป็นหมุด · ชื่อ 2.3.1, 2.8.2
0.2 | 2 | งาน | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | 0 |  | ทุกสถานี | ออกหนังสือ/ใบเบิกโอน แผงและอุปกรณ์ถึงหน้างาน ตรวจรับครบ | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | อุปกรณ์ครบตาม BOM และสแกน S/N แล้ว | 0/100 |  |  |  | Admin | วศ. | [5 empty] | 0.2 รับแผง/อุปกรณ์ | L2.3 Contracts & Procurement Mgmt |  | REV 07 | 2026-10-21 | 2.5.1 Inverter station แยก 3 รูปแบบ (สร้างใหม่ตามแบบ E09 / ในอาคารเดิม / บนหลังคาถังน้ำใส) 6 ขั้น เลือกในชีตสถานี · ติ๊กรายขั้นนับเข้า % งาน 2.5 · เพิ่มแบบ E09
0.2.1 | 3 | งาน | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | 0 |  | ทุกสถานี | ออกหนังสือส่งแผง / ใบเบิก-ใบโอนจากคลังโครงการ |  | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | 0/100 |  |  |  | Admin | PM | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | REV 08 | 2026-10-22 | ตามคู่มือ (PMI WBS Std, NASA, DOE, PMBOK 6, Verzuh): งานยาว 50/50 (S = เริ่ม) · เกณฑ์เสร็จงานติดตั้งระดับ 3 ครบ · ICL = ตรวจคุณภาพ (ผรม. ทำ วศ. อนุมัติ) กปภ. รับมอบที่ 3.1.7 · หมุด ◆ 1.5.3 / 1.7.3 / 1.7.6 / 2.8.1 / 3.1.7 · น้ำหนัก ≥ 200 kVA ครบ 100% · รหัส 2.M → 2.10, 2.8.2L → 2.8.6 · แม่แบบถังดินกลบ / Carport ขั้น 2 = ความปลอดภัย · ตัดงานซ้ำ As-built / รางสาย
0.2.2 | 3 | งาน | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | 0 |  | ทุกสถานี | FAT / Pre-shipment: Inverter, ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV ถ้า HV) |  | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | REV 09 | 2026-10-22 | ตรวจ Dictionary ซ้ำ: เกณฑ์เสร็จระดับ 3 ครบทุก Part · ผู้อนุมัติ (A) เป็นคนในโครงการ หน่วยงานภายนอกย้ายไปช่อง ‘อนุมัติ / รับมอบ ภายนอก’ · 1.5.4 เป็นผลงาน ‘ใบอนุญาต พค.2’ · แก้อ้างอิง 2.M ที่ค้าง
0.2.3 | 3 | งาน | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | 0 |  | ทุกสถานี | แผง + Inverter ถึงหน้างาน + ตรวจรับ + สแกน S/N |  | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | 0/100 |  | แผงที่หน้างาน, ป้าย S/N | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | ผรม. | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | REV 10 | 2026-10-23 | ชื่อกิจกรรมระดับ 3 เป็นชื่อผลงานแบบที่วิศวกรหน้างานใช้ (สั้น ≤ 50 ตัวอักษร) · คำอธิบายเดิมย้ายไปช่องขอบเขต · ระดับ 2 คงตามแม่แบบผู้ว่าจ้าง
0.2.4 | 3 | งาน | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | 0 |  | ทุกสถานี | โครงยึด (Rail, Hanger bolt / โครงยึดพุก) + Walkway ถึงหน้างาน |  | ตรวจรับตาม shop drawing | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
0.2.5 | 3 | งาน | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | 0 |  | ทุกสถานี | สายไฟ / รางสาย / Cable ladder ถึงหน้างาน |  | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
0.2.6 | 3 | งาน | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | 0 |  | ทุกสถานี | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน |  | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
0.2.7 | 3 | งาน | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | 0 |  | HV | อุปกรณ์ 22 kV (VT, CT, DOF, LA, Crossarm) ถึงหน้างาน [CT/VT ผ่านการทดสอบตามที่ กฟภ. กำหนด] |  | มีผลทดสอบ CT/VT | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
0.2.8 | 3 | งาน | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | 0 |  | ทุกสถานี | มิเตอร์ / สื่อสาร (Revenue meter, PQM, VPN, Fiber) ถึงหน้างาน |  | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
0.3 | 2 | งาน | หนังสือแจ้งขอดับไฟ | 0 |  | ทุกสถานี | นัดดับไฟกับ กปภ.สาขา (และ กฟภ. ถ้างานด้าน HV) เพื่อเชื่อมระบบ | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | มีเลขที่หนังสือ + วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว | 0/100 |  |  |  | Admin | PM | กปภ. |  |  |  |  | 0.3 หนังสือขอดับไฟ | L2.1 Technical Management
0.3.1 | 3 | งาน | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | 0 |  | ทุกสถานี | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (เลือกช่วงไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ) |  | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | 0/100 |  |  | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | Admin | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | ฉบับที่ยังไม่มีผู้อนุมัติ = ร่าง ใช้อ้างอิงได้แต่ยังไม่ใช่ Baseline
0.3.2 | 3 | งาน | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | 0 |  | ทุกสถานี | ส่งหนังสือ + บันทึกเลขที่ (ล่วงหน้า ≥ 7 วัน) |  | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | 0/100 |  |  |  | Admin | PM | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
0.3.3 | 3 | งาน | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | 0 |  | ทุกสถานี | ยืนยันวันดับไฟกับ กปภ.สาขา / ขอ กฟภ. ดับไฟ-เข้าทำงานเสา 22 kV (ล่วงหน้า 14 วัน) |  | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | 0/100 |  |  |  | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | ตรวจคุณภาพ WBS (คำนวณเอง · ✓ = ผ่าน)
1.1 | 2 | งาน | Kick Off | 0.5 |  | ทุกสถานี |  | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2) | ประชุมเปิดงานมีบันทึก (MOM) | 0/100 |  |  |  | วศ. | PM |  |  |  |  | kickoff | 1.1 Kick Off | L2.1 Technical Management |  | ข้อตรวจ | ไม่ผ่าน |  | อ้างอิง
1.1.1 | 3 | งาน | บันทึกประชุม Kick off | 0.2 |  | ทุกสถานี | ประชุม Kick off กับ กปภ.สาขา + ผู้รับเหมา · บันทึกการประชุม |  | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | 0/100 |  |  |  | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | รหัส WBS ไม่ซ้ำ | 0 |  | PMI 4.3 · รหัสบอกลำดับชั้น ไม่ซ้ำ
1.1.2 | 3 | งาน | งาน PWA ในแอป TCRoof | 0.1 |  | ทุกสถานี | ตั้งงานในแอป: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter (≥ 200 kVA), ผู้รับเหมา, ทีม |  | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | 0/100 |  |  | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | Admin | PM | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | ระดับ 2 รวม 100 (MP) | 0 |  | 100% rule
1.1.3 | 3 | งาน | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | 0.2 |  | ทุกสถานี | สำรวจ A1–E1 บน iPad/iPhone · ลงนาม 2 ฝ่าย → REV 00 |  | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | 0/100 | แผนผังที่ตั้ง |  | แบบสำรวจ (Survey) › ออก REV 00 | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | งานย่อยรวมเท่างานแม่ | 0 |  | 100% rule (NASA §3.4.4) · HV / LV คิดแยก
1.2 | 2 | งาน | Engineering Approve | 1 |  | ทุกสถานี |  | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น | กปภ. อนุมัติแบบ (หรือแก้เป็น REV ถัดไปแล้วอนุมัติ) | 0/100 | SLD + เอกสารวิศวกรไฟฟ้า, Layout วิศวกรรับรอง, รายการคำนวณไฟฟ้า, แบบ Forcon, รายการคำนวณโยธา |  |  | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  | engineering | 1.2 Eng. Approve | L1.1 System Definition and Design |  | ระดับ 2 มีเกณฑ์เสร็จ | 0 |  | PMI 4.6.2 เกณฑ์วัดความคืบหน้าชัดเจน
1.2.1 | 3 | งาน | SLD + Layout + String sizing | 0.3 |  | ทุกสถานี | SLD + Layout + String sizing (วิศวกรลงนาม) |  | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | 0/100 | SLD + เอกสารวิศวกรไฟฟ้า, Layout วิศวกรรับรอง |  |  | วศ. | PM |  |  | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | ระดับ 2 ระบุ ‘ไม่รวม’ | 0 |  | PMI 4.3 ไม่ทำงานซ้ำซ้อน (DOE §3.6)
1.2.2 | 3 | งาน | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | 0.3 |  | ทุกสถานี | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธา (น้ำหนักหลังคา, ฐานยึด) |  | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | 0/100 | รายการคำนวณไฟฟ้า, รายการคำนวณโยธา, แบบ Forcon |  |  | วศ. | PM | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | ทุกรายการมีผู้ทำ (R) และผู้อนุมัติ (A) | 0 |  | PMI 4.6.2 ผู้รับผิดชอบหลัก 1 ราย
1.2.3 | 3 | งาน | ค่าตั้ง Protection / Zero export | 0.1 |  | ทุกสถานี | Protection + Zero Export / Reverse power setting |  | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | 0/100 |  |  |  | วศ. | PM |  |  | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | ระดับ 3 มีเกณฑ์เสร็จ (ไม่รวมหมุด) | 0 |  | PMI 4.6.2 · Verzuh เกณฑ์เสร็จ
1.2.4 | 3 | งาน | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | 0.3 |  | ทุกสถานี | ส่ง กปภ. อนุมัติ · แก้ตามความเห็น (REV 01…) |  | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | ส่ง 50% → อนุมัติ 100% |  |  | REV และรายการแก้ไข | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | ผู้อนุมัติ (A) เป็นคนในโครงการ | 0 |  | PMI 4.6.2 ผู้รับผิดชอบหลัก 1 ราย · ภายนอกอยู่ช่อง ‘อนุมัติ / รับมอบ ภายนอก’
1.3 | 2 | งาน | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง | 0.5 |  | ทุกสถานี |  | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3) | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม | 0/100 |  |  |  | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  | siteHandover | 1.3 ส่งมอบพื้นที่ | L3.2 Support Facilities |  | ระดับ 3 มี Rules of credit | 0 |  | PMI 4.4 วัดผลงานจริง
1.3.1 | 3 | งาน | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | 0.2 |  | ทุกสถานี | บันทึกส่งมอบพื้นที่ (กปภ.สาขา ลงนาม) |  | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | 0/100 |  |  |  | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | งานติดตั้งระดับ 3 มีแบบ / มาตรฐานอ้างอิง | 0 |  | NASA §3.4.4 f spec / drawing ต่อ element
1.3.2 | 3 | งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | 0.2 |  | ทุกสถานี | Mobilization: Site office, ไฟ/น้ำชั่วคราว, กองวัสดุ, ป้ายความปลอดภัย |  | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | 0/100 |  | พื้นที่กองวัสดุ |  | ผรม. | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | แม่แบบจุดติดตั้งรวม 100 ทุกประเภท | 0 |  | DOE §3.4 building block
1.3.3 | 3 | งาน | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | 0.1 |  | ทุกสถานี | คำขอปฏิบัติงานรายสัปดาห์ R1 ฉบับแรก · Inspector อนุมัติ |  | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | 0/100 |  |  | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | ผรม. | วศ. | กปภ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | แม่แบบ Inverter station รวม 100 | 0 |  | DOE §3.4 building block (2.5.1)
1.4 | 2 | งาน | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น | 1.5 | 1 | ทุกสถานี | น้ำหนัก 1.5 (1 ถ้า Inverter ตั้งแต่ 200 kVA) | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น | ได้ อ.1 หรือหนังสือรับแจ้งจากเทศบาล/อบต. | 0/100 | คำขอ ข.1 + หนังสือนำส่ง, หนังสือแจ้งเทศบาล (ยกเว้น), อ.1, แบบ Forcon, รายการคำนวณโยธา |  |  | Admin | PM | กปภ. |  |  |  | buildingPermit | 1.4 อ.1 / เทศบาล | L2.5 Legal & Regulatory |  | ฉบับล่าสุดอนุมัติแล้ว | 1 |  | NASA §3.3.6 เอกสารควบคุม
1.4.1 | 3 | งาน | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | 0.3 | 0.2 | ทุกสถานี | ตรวจน้ำหนักบนหลังคา (> 20 กก./ตร.ม. → ต้องขอ อ.1) · เลือก permit / notify |  | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | 0/100 |  |  |  | วศ. | PM | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
1.4.2 | 3 | งาน | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | 0.6 | 0.4 | ทุกสถานี | เตรียมชุดเอกสาร (คำขอ ข.1 หรือหนังสือแจ้ง + มอบอำนาจ + แบบ Forcon + รายการคำนวณโยธา + กว.) |  | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | 0/100 | คำขอ ข.1 + หนังสือนำส่ง, หนังสือแจ้งเทศบาล (ยกเว้น), หนังสือมอบอำนาจ |  | เอกสารสถานี › ชุดอาคาร | Admin | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | แตกงานต่อเมื่อ (PMI 4.6.2): งานเดียวมีหลายวิธีทำหรือหลายผลงาน · มีจุดตรวจรับก่อนจบงาน · ผู้รับผิดชอบหลายราย · ต้องรู้เวลา/ต้นทุนภายในงาน · มีความเสี่ยงเฉพาะส่วน
1.4.3 | 3 | งาน | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | 0.6 | 0.4 | ทุกสถานี | ยื่นเทศบาล/อบต. · ได้รับ อ.1 / หนังสือรับแจ้ง |  | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | ยื่น 50% → ได้รับ 100% | อ.1 |  |  | Admin | PM | กปภ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS |  |  | ตัวอย่างที่ใช้แล้ว: หลังคาแยกลอนคู่ (C09 เจาะยึดแป) / เมทัลชีท (C17 Kliplok) เพราะวิธีทำและจุดตรวจต่างกัน · ถังดินกลบมี hold point ก่อนกลบดิน
1.5 | 2 | งาน | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) | 0 | 1 | ≥ 200 kVA | น้ำหนัก 1 เมื่อตั้งแต่ 200 kVA (0 ถ้าต่ำกว่า) | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6) | ยื่นคำขอครบตาม Check list กกพ. 23 ข้อ | 0/100 | Check list พค.2, แบบ พค.1, แบบตรวจสอบระบบ ส่วน 1–3, หนังสือแจ้งความพร้อมเข้าตรวจ |  |  | Admin | PM | กปภ. |  |  |  | pk2 | 1.5 ยื่น พค.2 | L2.5 Legal & Regulatory
1.5.1 | 3 | งาน | Check list พค.2 (23 ข้อ) | 0 | 0.2 | ≥ 200 kVA | Check list พค.2 ก่อนยื่น (23 ข้อ) · ติ๊กจากเอกสารสถานี |  | Check list 23 ข้อครบ | 0/100 |  |  | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | Admin | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
1.5.2 | 3 | งาน | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | 0 | 0.4 | ≥ 200 kVA | ลงนามเอกสาร (กปภ.) + ยื่นคำขอ · QR Code |  | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | 0/100 | QR Code คำขอ กกพ. |  |  | Admin | PM | กปภ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
1.5.3 | 3 | หมุด | ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) | 0 | 0 | ≥ 200 kVA | พพ. ให้ความเห็น (≤ 30 วัน) |  |  | Milestone (ไม่มีน้ำหนัก) |  |  |  | Admin | PM | พพ. |  | ลำดับ กกพ. (ERCFlow) |  |  | 1.5.3 พพ. ความเห็น
1.5.4 | 3 | งาน | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | 0 | 0.4 | ≥ 200 kVA |  |  | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | 0/100 |  |  | เอกสารสถานี (expiresAt) | Admin | PM | กกพ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
1.6 | 2 | งาน | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) | 0 |  | ทุกสถานี | น้ำหนัก 0 ตามแผนงาน MP · ยกเว้นใบอนุญาตเมื่อ Inverter รวม < 1,000 kW | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7) | ประกาศรายชื่อบนเว็บ กกพ. / แจ้งผลการแจ้งยกเว้น | 0/100 |  |  | ลำดับ กกพ. (ERCFlow) | Admin | PM | กกพ. |  |  |  | cop | 1.6 COP / แจ้ง กกพ. | L2.5 Legal & Regulatory
1.6.1 | 3 | งาน | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | 0 |  | ทุกสถานี | ตรวจเกณฑ์ยกเว้น (< 1,000 kW) · ช่องทางแจ้ง (กฟภ. ส่งให้ หรือแจ้งเอง ≥ 200 kVA) |  | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | 0/100 |  |  |  | Admin | วศ. | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
1.6.2 | 3 | งาน | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | 0 |  | ทุกสถานี | แจ้ง กกพ. · บันทึกผลการแจ้งยกเว้น |  | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | 0/100 |  |  |  | Admin | PM | กกพ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
1.7 | 2 | งาน | ยื่นขอขนานไฟ (กฟภ.) | 1.5 | 1 | ทุกสถานี | น้ำหนัก 1.5 (1 ถ้าตั้งแต่ 200 kVA) · 2 ช่วงตามระเบียบ กฟภ.: ผลพิจารณาแบบ ≤ 15 วันทำการ, ผลตรวจระบบ ≤ 30 วันทำการ | การทดสอบ IEC 62446 (3.1 — ใช้ผลประกอบการยื่นช่วงท้าย) · ดับไฟเชื่อมระบบ (2.10) · การแก้ไขเอกสารนับใน 1.7 ไม่แยกรายการ | ขนานไฟ (COD) – First Sync | 0/100 | ใบแจ้งค่าไฟ, พ.ร.บ.จัดตั้ง กปภ., แผนผังที่ตั้ง, รายงานภาพถ่ายติดตั้ง, Datasheet อุปกรณ์อื่น, SLD + เอกสารวิศวกรไฟฟ้า, Datasheet แผง, Datasheet Inverter, คำสั่ง กปภ. (มอบอำนาจ), เอกสารผู้มอบอำนาจ, เอกสารผู้รับมอบอำนาจ |  |  | Admin | PM | กฟภ. |  |  |  | gridConnection |  | L2.5 Legal & Regulatory
1.7.1 | 3 | งาน | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) | 1.5 | 1 | ทุกสถานี | ขนานไฟ ช่วงแรก: ยื่นคำขอผ่าน PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | ได้เลขคำขอ PPIM | 0/100 |  |  | เอกสารสถานี › ชุดขนานไฟ | Admin | PM | กฟภ. |  |  |  |  | 1.7.1 ยื่น PPIM
1.7.2 | 3 | งาน | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) | 0 | 0 | ทุกสถานี | แก้ไขเอกสาร / ยื่นใหม่ (ล่าสุด) |  | เลขคำขอ PPIM ฉบับแก้ล่าสุด | 0/100 |  |  |  | Admin | PM | กฟภ. |  |  |  |  | 1.7.2 ยื่นแก้ไขล่าสุด
1.7.3 | 3 | หมุด | ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) | 0 | 0 | ทุกสถานี | ผลพิจารณาแบบ / อนุมัติ (≤ 15 วันทำการ) |  |  | Milestone (ไม่มีน้ำหนัก) |  |  |  | Admin | PM | กฟภ. |  | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 5.2 |  |  | 1.7.3 ผลพิจารณาแบบ
1.7.4 | 3 | งาน | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ | 0 | 0 | ทุกสถานี | ชำระค่าธรรมเนียม + ทำสัญญาเชื่อมต่อ (ภายในวันครบกำหนดในใบแจ้ง) |  | ใบเสร็จค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อลงนาม | 0/100 |  |  |  | Admin | PM | [5 empty] | 1.7.4 ชำระค่าธรรมเนียม
1.7.5 | 3 | งาน | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ | 0 | 0 | ทุกสถานี | ขนานไฟ ช่วงท้าย: แบบรับรองการติดตั้ง + ขอ กฟภ. ตรวจระบบ |  | สถานะ PPIM = รอตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้า | 0/100 |  |  |  | Admin | วศ. |  | 3.1 ทดสอบ IEC, 3.1.7 ตรวจรับ, 1.7.4 ค่าธรรมเนียม, 1.5.3 พค.2 |  |  |  | 1.7.5 ขอตรวจระบบ
1.7.6 | 3 | หมุด | ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) | 0 | 0 | ทุกสถานี | ผลตรวจระบบ → ขนานไฟ (COD) (≤ 30 วันทำการ) |  | หนังสือพิจารณาการเชื่อมต่อ + วัน First Sync | Milestone (ไม่มีน้ำหนัก) |  |  |  | Admin | PM | กฟภ. |  | ข้อกำหนดการใช้บริการ/ปฏิบัติการ กฟภ. 2569 (Grid Code ใหม่เมื่อยื่นหลัง 10 ธ.ค. 2569) |  |  | 1.7.6 ขนานไฟ COD
2.1 | 2 | งาน | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | 20 |  | ทุกสถานี |  | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | ตรวจรับโครงสร้าง (ICL) ผ่าน | ระบุจุดติดตั้งแล้ว: ถ่วง kWp × ขั้นที่ติ๊กรายจุด (ชีตจุดติดตั้ง) · ยังไม่ระบุ: ถ่วงน้ำหนักงานย่อยที่ติ๊ก Y |  | หลังคา/โครงสร้างรองรับ | R2 % งาน 2.1 · ใบตรวจรับงาน | ผรม. | วศ. |  |  |  | C09 (หลังคาลอนคู่) · C15 (ถังน้ำใส) · C16 (หลังคา) · C17 (หลังคาเมทัลชีท) · C18 (สูง ≥ 3 ม. ไม่มีบันได) · STEEL SUPPORT (ถังดินกลบ) | structure | 2.1 โครงสร้าง+Walkway | ผลิตภัณฑ์: PV system › โครงสร้าง
2.1.1 | 3 | งาน | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | 1 |  | ทุกสถานี | ตรวจสภาพหลังคา + Mark จุดยึดตาม shop drawing |  | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | C09 (หลังคาลอนคู่) · C15 (ถังน้ำใส) · STEEL SUPPORT (ถังดินกลบ) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.1.2 | 3 | งาน | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | 2.5 |  | ทุกสถานี | จุดที่ต้องปีนขึ้นสูงตั้งแต่ 3 ม. และยังไม่มีบันไดถาวร: บันไดเหล็กมีกรงยึดผนัง ส่งมอบให้ กปภ. ใช้บำรุงรักษาต่อ · สูง ≤ 8 ม. ช่วงเดียว, > 8 ม. 2 ช่วง + ชานพัก · จุดอื่น: จุดขึ้นลงชั่วคราว (นั่งร้าน/บันไดยึด) + Lifeline |  | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | C18 (สูง ≥ 3 ม. ไม่มีบันได) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.1.3 | 3 | งาน | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | 5 |  | ทุกสถานี | เตรียมฐานยึด: กันซึม + ฐานคอนกรีต/พุก (หลังคา คสล.) หรือ Hanger bolt / Clamp (หลังคาลอน/เมทัลชีท) |  | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | 50/50 (S = เริ่ม, Y = เสร็จ) · ระบุจุดติดตั้งแล้ว: ตามจุด |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | C09 (หลังคาลอนคู่) · C15 (ถังน้ำใส) · C17 (หลังคาเมทัลชีท) · STEEL SUPPORT (ถังดินกลบ) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.1.4 | 3 | งาน | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | 7 |  | ทุกสถานี | ติดตั้ง Rail / โครงอลูมิเนียม + ตรวจแรงขัน (torque) |  | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | 50/50 (S = เริ่ม, Y = เสร็จ) · ระบุจุดติดตั้งแล้ว: ตามจุด |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | C09 (หลังคาลอนคู่) · C15 (ถังน้ำใส) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.1.5 | 3 | งาน | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | 3 |  | ทุกสถานี |  |  | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | 50/50 (S = เริ่ม, Y = เสร็จ) · ระบุจุดติดตั้งแล้ว: ตามจุด |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | C16 (หลังคา) · STEEL SUPPORT (ถังดินกลบ) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.1.6 | 3 | งาน | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | 0.5 |  | ทุกสถานี | ท่อน้ำ + ก๊อกล้างแผง |  | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | C16 (หลังคา) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.1.7 | 3 | งาน | ICL โครงสร้าง | 1 |  | ทุกสถานี | ICL โครงสร้าง + รูปถ่าย (ตรวจคุณภาพ · กปภ. รับมอบที่ 3.1.7) |  | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | 0/100 |  |  | ใบตรวจรับงาน (ICL) | ผรม. | วศ. |  |  |  | C09 (หลังคาลอนคู่) · C15 (ถังน้ำใส) · C16 (หลังคา) · C17 (หลังคาเมทัลชีท) · STEEL SUPPORT (ถังดินกลบ) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.2 | 2 | งาน | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | 10 |  | ทุกสถานี |  | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | ตู้ DC-DB ครบตาม E10 + Polarity/Continuity ผ่าน (2.2.5) + ICL ระบบ DC | ระบุจุดติดตั้งแล้ว: ถ่วง kWp × ขั้นที่ติ๊กรายจุด (ชีตจุดติดตั้ง) · ยังไม่ระบุ: ถ่วงน้ำหนักงานย่อยที่ติ๊ก Y |  | ตู้ DC ใน/นอก, กราวด์ DC |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | C15 (ถังน้ำใส) · C16 (หลังคา) · C17 (หลังคาเมทัลชีท) · E10 | dcSide | 2.2 DC | ผลิตภัณฑ์: PV system › DC
2.2.1 | 3 | งาน | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | 3 |  | ทุกสถานี | รางเดินสาย Tray / Pipe rack / Steel support |  | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | 50/50 (S = เริ่ม, Y = เสร็จ) · ระบุจุดติดตั้งแล้ว: ตามจุด |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | C16 (หลังคา) · C17 (หลังคาเมทัลชีท) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.2.2 | 3 | งาน | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | 3 |  | ทุกสถานี | เดินสาย PV + ขั้วต่อ MC4 + Label สาย |  | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | 50/50 (S = เริ่ม, Y = เสร็จ) · ระบุจุดติดตั้งแล้ว: ตามจุด |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E10 |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.2.3 | 3 | งาน | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | 2 |  | ทุกสถานี | ตู้ DC-DB (Fuse, SPD T1/T2) |  | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E10 |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.2.4 | 3 | งาน | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | 1 |  | ทุกสถานี | Bonding / Grounding โครงแผง-Rail-Walkway |  | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | IEC 62305; วสท. 022013-22 | C15 (ถังน้ำใส) · E10 |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.2.5 | 3 | งาน | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | 1 |  | ทุกสถานี | ไม่ใช่การทดสอบส่งมอบ — ทดสอบตาม IEC 62446 อย่างเป็นทางการอยู่ที่ 3.1.2 |  | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | 0/100 |  |  | ใบตรวจรับงาน (ICL) | ผรม. | วศ. |  |  | IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | E10 |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.3 | 2 | งาน | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 20 |  | ทุกสถานี |  | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | แผงครบตาม Layout + สแกน S/N + ICL แผงผ่าน (2.3.5) | ระบุจุดติดตั้งแล้ว: ถ่วง kWp × ขั้นที่ติ๊กรายจุด (ชีตจุดติดตั้ง) · ยังไม่ระบุ: ถ่วงน้ำหนักงานย่อยที่ติ๊ก Y |  | มุมสูงแผง |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | C09 (หลังคาลอนคู่) · C15 (ถังน้ำใส) | panels | 2.3 แผง | ผลิตภัณฑ์: PV system › แผง
2.3.1 | 3 | งาน | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | 2 |  | ทุกสถานี | ขนย้าย / ยกแผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) |  | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.3.2 | 3 | งาน | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | 12 |  | ทุกสถานี | ติดตั้งแผง + Clamp torque |  | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | 50/50 (S = เริ่ม, Y = เสร็จ) · ระบุจุดติดตั้งแล้ว: ตามจุด |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | C09 (หลังคาลอนคู่) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.3.3 | 3 | งาน | String ต่อครบตาม String map | 4 |  | ทุกสถานี | ต่อสาย String ตาม String map |  | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | 50/50 (S = เริ่ม, Y = เสร็จ) · ระบุจุดติดตั้งแล้ว: ตามจุด |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | String map ตาม SLD (1.2) |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.3.4 | 3 | งาน | S/N แผง + ภาพมุมสูง | 1 |  | ทุกสถานี | สแกน S/N แผง + รูปมุมสูง (โดรน) |  | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | 0/100 |  |  | สแกนอุปกรณ์ · ภาพถ่ายติดตั้ง (รายงาน 9) | ผรม. | วศ. |  |  | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.3.5 | 3 | งาน | ICL แผง + String | 1 |  | ทุกสถานี | ICL แผง + String (ตรวจคุณภาพ · กปภ. รับมอบที่ 3.1.7) |  | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | 0/100 |  |  | ใบตรวจรับงาน (ICL) | ผรม. | วศ. |  |  |  | C09 (หลังคาลอนคู่) · C15 (ถังน้ำใส) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.4 | 2 | งาน | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | 2.5 |  | ทุกสถานี |  | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 + ป้ายเตือน (ทดสอบตัดวงจรใน 3.1.4) | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | วสท. 022013-22 ข้อ 4.3.13 | E11 | fireSwitch | 2.4 FTS | ผลิตภัณฑ์: PV system › FTS
2.4.1 | 3 | งาน | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | 1.5 |  | ทุกสถานี | ตู้ FTS-DB + อุปกรณ์ Rapid shutdown |  | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E11 |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.4.2 | 3 | งาน | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | 1 |  | ทุกสถานี | สายควบคุม + ปุ่ม E-Stop + ป้ายเตือน |  | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E11 |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.5 | 2 | งาน | ติดตั้ง Inverter | 15 |  | ทุกสถานี |  | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | Inverter ครบตามแบบ + สแกน S/N + สายถึงตู้ AC-DB | 0/100 |  | Inverter + S/N, Inverter Station |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E09 (Inverter station สร้างใหม่) | inverter | 2.5 Inverter | ผลิตภัณฑ์: PV system › Inverter
2.5.1 | 3 | งาน | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | 5 |  | ทุกสถานี | ฐาน / อาคาร / โครง Inverter station |  | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | E09 (Inverter station สร้างใหม่) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.5.2 | 3 | งาน | Inverter บน Rack + S/N | 6.5 |  | ทุกสถานี | ติดตั้ง Inverter + สแกน S/N |  | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | 50/50 (S = เริ่ม, Y = เสร็จ) |  |  | สแกนอุปกรณ์ · IEC step 1 (รูป Inverter) | ผรม. | วศ. |  |  | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | E09 (Inverter station สร้างใหม่) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.5.3 | 3 | งาน | สาย AC Inverter → AC-DB | 2.5 |  | ทุกสถานี | สาย Inverter → ตู้ AC-DB |  | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | E09 (Inverter station สร้างใหม่) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.5.4 | 3 | งาน | ICL Inverter | 1 |  | ทุกสถานี | ICL Inverter + สาย AC-DB (ก่อนจ่ายไฟ): ขันขั้ว, IP / ระยะระบายอากาศ, ป้าย |  | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | 0/100 |  |  | ใบตรวจรับงาน (ICL) | ผรม. | วศ. |  |  | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.6 | 2 | งาน | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | 10 |  | ทุกสถานี |  | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น) | สาย AC ถึงจุดเชื่อม + Breaker พร้อมวันดับไฟ + ความต้านทานดิน < 5 Ω | 0/100 |  | ตู้ AC ใน/นอก, กราวด์ AC |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E09 (Inverter station สร้างใหม่) · E18 (กันย้อนฝั่ง HV) | acSide | 2.6 AC / MV | ผลิตภัณฑ์: PV system › AC
2.6.1 | 3 | งาน | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | 4 |  | ทุกสถานี | รวมงานขุด-กลบร่องสาย ท่อร้อยสาย บ่อพัก และรางสายตามแนวเดินสาย AC |  | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | 50/50 (S = เริ่ม, Y = เสร็จ) |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | E18 (กันย้อนฝั่ง HV) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.6.2 | 3 | งาน | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | 1.5 |  | ทุกสถานี | เตรียม Breaker / Busbar จุดเชื่อม (เชื่อมจริงใน 2.10) |  | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  | 0.3 หนังสือขอดับไฟ | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.6.3 | 3 | งาน | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | 3 |  | ทุกสถานี | หลักดิน / สายดินระบบ AC (< 5 Ω) |  | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | 50/50 (S = เริ่ม, Y = เสร็จ) |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | IEC 62305; วสท. |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.6.4 | 3 | งาน | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | 1 |  | ทุกสถานี | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station |  | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | วสท. | E09 (Inverter station สร้างใหม่) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.6.5 | 3 | งาน | ICL ระบบ AC | 0.5 |  | ทุกสถานี | ICL ระบบ AC (ก่อนวันดับไฟ): ค่าดิน < 5 Ω, ขันขั้ว, ลำดับเฟส, ป้าย |  | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | 0/100 |  |  | ใบตรวจรับงาน (ICL) | ผรม. | วศ. |  |  | วสท. · IEC 62305 |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.7 | 2 | งาน | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop | 5 |  | ทุกสถานี |  | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3) | ตู้ AC-DB และ METER-DB ครบ · ต่อ CT/VT ตามตาราง E16 | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E16 | controlCabinet | 2.7 ตู้ควบคุม | ผลิตภัณฑ์: PV system › ตู้ควบคุม
2.7.1 | 3 | งาน | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | 3 |  | ทุกสถานี | ตู้ AC-DB (MCCB, ELR 50N/51N, SPD, DPM) |  | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | 50/50 (S = เริ่ม, Y = เสร็จ) |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.7.2 | 3 | งาน | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | 1.5 |  | ทุกสถานี | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT cl.0.5S) |  | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E16 |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.7.3 | 3 | งาน | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | 0.5 |  | ทุกสถานี | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB: ต่อ CT / VT ตามตาราง, ป้ายชื่อ, IP65 ภายนอก |  | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | 0/100 |  |  | ใบตรวจรับงาน (ICL) | ผรม. | วศ. |  |  | จุดตรวจ E16 | E16 |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.8 | 2 | งาน | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | 5 |  | ทุกสถานี |  | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5) | กันย้อน HV (E18 + E13) หรือ LV (E17) ครบ + สื่อสารถึง Inverter (ทดสอบใน 3.1.5) | 0/100 |  | ตู้ Smart energy ใน/นอก |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E13 (กันย้อนฝั่ง HV) · E16 · E17 (กันย้อนฝั่ง LV) · E18 (กันย้อนฝั่ง HV) | zeroExport | 2.8 สื่อสาร+ZE | ผลิตภัณฑ์: PV system › สื่อสาร/Zero export
2.8.1 | 3 | หมุด | อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) | 0 |  | HV | หมุด: กฟภ. อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV / ดับไฟ (ยื่นล่วงหน้า 14 วัน) |  |  | Milestone (ไม่มีน้ำหนัก) |  |  |  | วศ. | PM | กฟภ. |  |  | E18 (กันย้อนฝั่ง HV) |  | ใส่วันในชีตอัปเดตรายสัปดาห์
2.8.2 | 3 | งาน | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | 2 |  | HV | อุปกรณ์ด้าน 22 kV ตามแบบ E18: เสาคอนกรีต 12 ม. + คอนสาย, VT ×3, CT ×3, DOF, LA, หลักดิน HV/LV |  | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. | กฟภ. |  | ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | E18 (กันย้อนฝั่ง HV) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.8.6 | 3 | งาน | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | 2 |  | LV | CT กันย้อน + Relay ด้าน LV (แทน 2.8.2 เมื่อกันย้อนฝั่ง LV) |  | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E17 (กันย้อนฝั่ง LV) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.8.3 | 3 | งาน | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | 1.25 |  | ทุกสถานี | ตู้ PQM + Smart Energy Manager / Zero export controller |  | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | E13 (กันย้อนฝั่ง HV) · E17 (กันย้อนฝั่ง LV) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.8.4 | 3 | งาน | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | 1.25 |  | ทุกสถานี | สื่อสาร Fiber / CAT6 / RS485 / VPN router |  | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E13 (กันย้อนฝั่ง HV) · E16 · E17 (กันย้อนฝั่ง LV) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.8.5 | 3 | งาน | ICL กันย้อน + สื่อสาร | 0.5 |  | ทุกสถานี | ICL กันย้อน + สื่อสาร: ขั้ว CT / VT ตรงเฟส, ทิศ CT, สื่อสารถึง Inverter |  | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | 0/100 |  |  | ใบตรวจรับงาน (ICL) | ผรม. | วศ. |  |  | จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | E13 (กันย้อนฝั่ง HV) · E17 (กันย้อนฝั่ง LV) · E18 (กันย้อนฝั่ง HV) |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.9 | 2 | งาน | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) | 2.5 |  | ทุกสถานี |  | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7) | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นที่ Data center กปภ. | 0/100 |  | PQM |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E16 | monitoring | 2.9 Monitoring (ติดตั้ง) | ผลิตภัณฑ์: PV system › Monitoring
2.9.1 | 3 | งาน | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | 1 |  | ทุกสถานี | ตั้งค่า Data logger + เชื่อม Data center กปภ. |  | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E16 |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.9.2 | 3 | งาน | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | 1 |  | ทุกสถานี | ทดสอบส่งข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter |  | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  |  | E16 |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.9.3 | 3 | งาน | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | 0.5 |  | ทุกสถานี | Weather station: เซนเซอร์แสง (POA) + อุณหภูมิแผง → Data logger |  | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.10 | 2 | งาน | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) | 0 |  | ทุกสถานี |  | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | จ่ายไฟคืน ระบบเดิมทำงานปกติ | Milestone ในแผน (น้ำหนัก 0 ตามแม่แบบ MP) · งานเตรียมนับใน 2.6.2 |  |  |  | วศ. | PM | กปภ. | 0.3 |  |  |  | 2.10 ดับไฟเชื่อมระบบ | L5 Integration, Assembly, Test & Checkout
2.10.1 | 3 | งาน | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | 0 |  | ทุกสถานี | LOTO + ดับไฟตามนัด · เชื่อมต่อจุดต่อร่วม |  | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
2.10.2 | 3 | งาน | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | 0 |  | ทุกสถานี | จ่ายไฟคืน + ตรวจลำดับเฟส / แรงดัน |  | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | แผนดับไฟ (0.3) |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
3.1 | 2 | งาน | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) | 2.5 |  | ทุกสถานี |  | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | ทีมกด ปิดการทดสอบ (MP 3.1 = 100%) | 0/100 | IEC 62446 Test, Form IV Test (ภาพก่อน/หลัง), ภาพถ่ายความร้อน |  | ทดสอบ IEC 62446 (IECReport 7 ขั้น) | ผรม. | วศ. |  |  |  |  | preCommissioning | 3.1 IEC 62446 | L4.6 Commissioning · L4.2 Integration Test
3.1.1 | 3 | งาน | Mechanical completion + Punch list A | 0.25 |  | ทุกสถานี | Mechanical completion walk-down + เคลียร์ Punch list A |  | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | 0/100 | Punch List |  |  | วศ. | PM | [5 empty] | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
3.1.2 | 3 | งาน | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | 0.75 |  | ทุกสถานี | IEC 62446-1 Cat.1 ก่อนเชื่อม: Continuity, Polarity, Voc, Isc, IR ราย String |  | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | 0/100 |  |  | IEC ขั้น 2 (ก่อน) | ผรม. | วศ. |  |  | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
3.1.3 | 3 | งาน | รายงาน Thermography แผง | 0.25 |  | ทุกสถานี | Thermography แผง 100% |  | รายงาน Thermography แผง 100% | 0/100 | ภาพถ่ายความร้อน |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | IEC 62446-3:2017 |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
3.1.4 | 3 | งาน | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | 0.25 |  | ทุกสถานี | ทดสอบ FTS / Rapid shutdown + ตู้ไฟ (ELR, Shunt trip, SPD) |  | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | วสท. 022013-22 |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
3.1.5 | 3 | งาน | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | 0.5 |  | ทุกสถานี | Start-up Inverter + Zero export / Anti-islanding / Relay-CT-VT |  | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | 0/100 |  |  |  | ผรม. | วศ. |  |  | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
3.1.6 | 3 | งาน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | 0.5 |  | ทุกสถานี | IEC หลังเชื่อม (Vmp / Imp) + ผลการผลิต 7 วัน · ส่งผลให้ทีม → ปิดการทดสอบ |  | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | 0/100 |  |  | IEC ขั้น 4–7 · ส่งผลให้ทีม / ปิดการทดสอบ | ผรม. | วศ. |  |  | IEC 61724-1 |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
3.1.7 | 3 | หมุด | ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) | 0 |  | ทุกสถานี | ตรวจรับตามนัด (กฟภ. ผู้ว่าจ้าง / ผู้แทน กปภ.) |  |  | Milestone (ไม่มีน้ำหนัก) |  |  |  | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  |  | 3.1.7 ตรวจรับ กฟภ.
3.1.8 | 3 | งาน | แบบ As-built + รายการคำนวณ | 0 |  | ทุกสถานี | As-built + รายการคำนวณไฟฟ้า ลงนาม |  | As-built + รายการคำนวณไฟฟ้าลงนาม | 0/100 | As-Built, รายการคำนวณไฟฟ้า |  |  | วศ. | PM | [5 empty] | 3.1.8 As-built ลงนาม
3.2 | 2 | งาน | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC | 2.5 |  | ทุกสถานี |  | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1) | ได้ PAC / บันทึกส่งมอบ | 0/100 | คู่มือ O&M, Punch List, As-Built, รายงานภาพถ่ายติดตั้ง |  | ส่งมอบ (HandoverFolders) › 1. เอกสารส่งมอบ | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  | training | 3.2 อบรม/PAC | L2.7 Training · L4.7 Operations Start-Up
3.2.1 | 3 | งาน | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | 0.75 |  | ทุกสถานี | อบรมการใช้งานและบำรุงรักษา (เจ้าหน้าที่ กปภ.) |  | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | 0/100 | คู่มือ O&M |  |  | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
3.2.2 | 3 | งาน | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | 1 |  | ทุกสถานี | Handover pack: รวบรวม As-built (ทำใน 3.1.8), เอกสาร IEC 62446-1, คู่มือ O&M, Spare parts, สิทธิ์ Monitoring |  | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | 0/100 | As-Built, IEC 62446 Test, คู่มือ O&M, รายงานภาพถ่ายติดตั้ง |  | โฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
3.2.3 | 3 | งาน | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | 0.75 |  | ทุกสถานี | PAC – Provisional Acceptance Certificate |  | PAC ลงนาม | 0/100 |  |  |  | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  |  | S / Y ที่ชีตอัปเดตงาน WBS
3.2.4 | 3 | งาน | เอกสารส่งมอบงวดงาน | 0 |  | ทุกสถานี | ส่งมอบงวดงาน (รายงานติดตั้ง + ผลทดสอบ) |  | หนังสือส่งมอบงวดงาน + รายงานติดตั้ง / ผลทดสอบ | 0/100 | รายงานภาพถ่ายติดตั้ง, IEC 62446 Test, ภาพถ่ายความร้อน |  |  | ผรม. | วศ. | [5 empty] | 3.2.4 ส่งมอบงวด
3.2.5 | 3 | งาน | C-Form ภาคผนวก ข. | 0 |  | ทุกสถานี |  |  | C-Form ภาคผนวก ข. ส่งแล้ว | 0/100 |  |  |  | Admin | วศ. | [5 empty] | 3.2.5 C-Form ข.
3.2.6 | 3 | งาน | C-Form ภาคผนวก ก. | 0 |  | ทุกสถานี |  |  | C-Form ภาคผนวก ก. ส่งแล้ว | 0/100 |  |  |  | Admin | วศ. | [5 empty] | 3.2.6 C-Form ก.
3.2.7 | 3 | งาน | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) | 0 |  | ทุกสถานี | Monitoring ออนระบบ (หลัง COD) |  | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring กปภ. ครบ 7 วันหลัง COD | 0/100 |  |  |  | วศ. | PM | กปภ. |  |  |  |  | 3.2.7 Monitoring ออนระบบ
4.1 | 2 | งาน | Defects Liability Period / รับประกันผลงาน (ตามสัญญา) | 0 |  | ทุกสถานี |  | งานที่ยังไม่ปิดก่อน PAC (ต้องปิดใน 3.x) · การบำรุงรักษาตามสัญญา O&M แยก (ถ้ามี) | พ้นระยะรับประกัน · แก้ข้อบกพร่องที่แจ้งครบ | ไม่วัดใน MP |  |  |  | ผรม. | PM | [6 empty] | L6.3 Maintenance
4.2 | 2 | งาน | Project close-out: Final account, Lessons learned | 0 |  | ทุกสถานี |  | การปิดงานรายสถานี (3.2) | Final account ปิด + บทเรียนบันทึกในชีตบทเรียน | ไม่วัดใน MP |  |  |  | Admin | PM | [6 empty] | L2.1 Technical Management
4.3 | 2 | งาน | PR test ปลาย DLP + FAC + คืนหลักประกัน | 0 |  | ทุกสถานี |  | PR test ช่วงส่งมอบ (3.1.6) | ผล PR test ผ่าน + FAC ลงนาม + คืนหลักประกัน | ไม่วัดใน MP |  |  |  | ผรม. | วศ. | กปภ. |  | IEC 61724-1 |  |  |  | L4.3 Operational Test · L6.3 Maintenance
แม่แบบงานย่อย 2.1 ตามประเภทจุดติดตั้ง (ใช้ในชีต ‘จุดติดตั้ง’) · ระดับ 2 คงเดิม ระดับ 3 เลือกตามประเภทหน้างาน
หลายจุดติดตั้ง (หลายหลังคา): รหัสระดับ 4 = 2.1-<จุด>.<ขั้น> เช่น 2.1-R1.3 = ฐานยึดของหลังคา R1 · ส่วนแบ่ง 2.1 ต่อจุด = kWp × ภาระของประเภท · 2.2 / 2.3 ต่อจุด = kWp (S = 50%, Y = 100%) · บันทึกในชีตจุดติดตั้ง
WBS | ประเภท | งานย่อย | % ของ 2.1 ที่จุดนั้น | ใช้กับ | หมายเหตุ 2.2 / 2.3 / ใบอนุญาต
2.1.1-RC | หลังคาลอนคู่ | ตรวจกระเบื้องแตก/แปผุ + Mark จุดยึดตามระยะแป (C09) | 5 | กระเบื้องลอนคู่ (ไฟเบอร์ซีเมนต์) · เจาะยึดแป · เดินบนแป/Walkway เท่านั้น ห้ามเหยียบกระเบื้อง (C09) | DC: Tray 100–400 × 100 มม. มีฝา ยึด Hold-down clamp บน Rail (C17, C16) · ตู้ DC-DB / FTS-DB ภายนอก IP65 (E10, E11) · แผง: ยกแผงขึ้นหลังคาตาม Lifting plan · ตรวจน้ำหนักบนหลังคา · 1.4: น้ำหนักบนหลังคา > 20 กก./ตร.ม. → ขอ อ.1 · ไม่เกิน → แจ้งเทศบาล
2.1.2-RC | หลังคาลอนคู่ | บันไดเซอร์วิสถาวรมีกรง ตามแบบ กปภ. (อาคารสูง ดูช่อง ‘บันได’) + Lifeline ชั่วคราว · อาคารเตี้ย/มีบันไดแล้ว = จุดขึ้นลงชั่วคราว | 15 | กระเบื้องลอนคู่ (ไฟเบอร์ซีเมนต์) · เจาะยึดแป · เดินบนแป/Walkway เท่านั้น ห้ามเหยียบกระเบื้อง (C09)
2.1.3-RC | หลังคาลอนคู่ | Hanger bolt ยึดแป + L-bracket + ซีลกันซึมรอบรูเจาะ (C09) | 25 | กระเบื้องลอนคู่ (ไฟเบอร์ซีเมนต์) · เจาะยึดแป · เดินบนแป/Walkway เท่านั้น ห้ามเหยียบกระเบื้อง (C09)
2.1.4-RC | หลังคาลอนคู่ | Rail + Clamp + ตรวจแรงขัน M8 = 12 N·m, M10 = 21 N·m (C09) | 25 | กระเบื้องลอนคู่ (ไฟเบอร์ซีเมนต์) · เจาะยึดแป · เดินบนแป/Walkway เท่านั้น ห้ามเหยียบกระเบื้อง (C09)
2.1.5-RC | หลังคาลอนคู่ | Walkway HDG 0.30 × 2.40 ม. + Lifeline สลิง 6 มม. บน L-feet ทุก 2.40 ม. (C16) | 15 | กระเบื้องลอนคู่ (ไฟเบอร์ซีเมนต์) · เจาะยึดแป · เดินบนแป/Walkway เท่านั้น ห้ามเหยียบกระเบื้อง (C09)
2.1.6-RC | หลังคาลอนคู่ | ท่อ PPR ¾" + ก๊อกล้างแผง (C16) | 5 | กระเบื้องลอนคู่ (ไฟเบอร์ซีเมนต์) · เจาะยึดแป · เดินบนแป/Walkway เท่านั้น ห้ามเหยียบกระเบื้อง (C09)
2.1.7-RC | หลังคาลอนคู่ | ICL โครงสร้าง + ทดสอบรั่วซึม (ฉีดน้ำ) ทุกจุดเจาะ · เปลี่ยนกระเบื้องที่แตก | 10 | กระเบื้องลอนคู่ (ไฟเบอร์ซีเมนต์) · เจาะยึดแป · เดินบนแป/Walkway เท่านั้น ห้ามเหยียบกระเบื้อง (C09)
2.1.1-RM | หลังคาเมทัลชีท | ตรวจแผ่นหลังคา สันลอน และแป + Mark จุดยึด (C17) | 5 | Metal sheet · ยึดสันลอนด้วย Kliplok / Clamp ไม่เจาะแผ่น (C17) | DC: Tray 100–400 × 100 มม. มีฝา ยึด Hold-down clamp บน Rail (C17, C16) · ตู้ DC-DB / FTS-DB ภายนอก IP65 (E10, E11) · แผง: ยกแผงขึ้นหลังคาตาม Lifting plan · ตรวจน้ำหนักบนหลังคา · 1.4: น้ำหนักบนหลังคา > 20 กก./ตร.ม. → ขอ อ.1 · ไม่เกิน → แจ้งเทศบาล
2.1.2-RM | หลังคาเมทัลชีท | บันไดเซอร์วิสถาวรมีกรง ตามแบบ กปภ. (อาคารสูง ดูช่อง ‘บันได’) + Lifeline ชั่วคราว · อาคารเตี้ย/มีบันไดแล้ว = จุดขึ้นลงชั่วคราว | 15 | Metal sheet · ยึดสันลอนด้วย Kliplok / Clamp ไม่เจาะแผ่น (C17)
2.1.3-RM | หลังคาเมทัลชีท | Kliplok / Clamp + L-bracket ยึดสันลอน (ระยะตามแบบ C17) | 20 | Metal sheet · ยึดสันลอนด้วย Kliplok / Clamp ไม่เจาะแผ่น (C17)
2.1.4-RM | หลังคาเมทัลชีท | Rail + Clamp + ตรวจแรงขัน M8 = 12 N·m, M10 = 21 N·m | 30 | Metal sheet · ยึดสันลอนด้วย Kliplok / Clamp ไม่เจาะแผ่น (C17)
2.1.5-RM | หลังคาเมทัลชีท | Walkway HDG 0.30 × 2.40 ม. + Lifeline สลิง 6 มม. บน L-feet ทุก 2.40 ม. (C16) | 15 | Metal sheet · ยึดสันลอนด้วย Kliplok / Clamp ไม่เจาะแผ่น (C17)
2.1.6-RM | หลังคาเมทัลชีท | ท่อ PPR ¾" + ก๊อกล้างแผง (C16) | 5 | Metal sheet · ยึดสันลอนด้วย Kliplok / Clamp ไม่เจาะแผ่น (C17)
2.1.7-RM | หลังคาเมทัลชีท | ICL โครงสร้าง + Kliplok แน่นทุกจุด + ไม่มีรอยเจาะแผ่น | 10 | Metal sheet · ยึดสันลอนด้วย Kliplok / Clamp ไม่เจาะแผ่น (C17)
2.1.1-R | หลังคา | ตรวจสภาพหลังคาและแป + Mark จุดยึดตาม shop drawing (ลอนคู่: ระยะยึดตามแป, C09) | 5 | ยังไม่ระบุวัสดุ → เปลี่ยนเป็นหลังคาลอนคู่ / หลังคาเมทัลชีทเมื่อทราบ | DC: Tray 100–400 × 100 มม. มีฝา ยึด Hold-down clamp บน Rail (C17, C16) · ตู้ DC-DB / FTS-DB ภายนอก IP65 (E10, E11) · แผง: ยกแผงขึ้นหลังคาตาม Lifting plan · ตรวจน้ำหนักบนหลังคา · 1.4: น้ำหนักบนหลังคา > 20 กก./ตร.ม. → ขอ อ.1 · ไม่เกิน → แจ้งเทศบาล
2.1.2-R | หลังคา | บันไดเซอร์วิสถาวรมีกรง ตามแบบ กปภ. (อาคารสูง ดูช่อง ‘บันได’) + Lifeline ชั่วคราว · อาคารเตี้ย/มีบันไดแล้ว = จุดขึ้นลงชั่วคราว | 15 | ยังไม่ระบุวัสดุ → เปลี่ยนเป็นหลังคาลอนคู่ / หลังคาเมทัลชีทเมื่อทราบ
2.1.3-R | หลังคา | ยึดฐาน: Metal sheet = Kliplok + L-bracket (C17) · ลอนคู่ = Hanger bolt ยึดแป + ซีลกันซึม (C09) | 25 | ยังไม่ระบุวัสดุ → เปลี่ยนเป็นหลังคาลอนคู่ / หลังคาเมทัลชีทเมื่อทราบ
2.1.4-R | หลังคา | Rail + Clamp + ตรวจแรงขัน M8 = 12 N·m, M10 = 21 N·m (C09) | 25 | ยังไม่ระบุวัสดุ → เปลี่ยนเป็นหลังคาลอนคู่ / หลังคาเมทัลชีทเมื่อทราบ
2.1.5-R | หลังคา | Walkway HDG 0.30 × 2.40 ม. + Lifeline สลิง 6 มม. บน L-feet ทุก 2.40 ม. (C16) | 15 | ยังไม่ระบุวัสดุ → เปลี่ยนเป็นหลังคาลอนคู่ / หลังคาเมทัลชีทเมื่อทราบ
2.1.6-R | หลังคา | ท่อ PPR ¾" + ก๊อกล้างแผง (C16) | 5 | ยังไม่ระบุวัสดุ → เปลี่ยนเป็นหลังคาลอนคู่ / หลังคาเมทัลชีทเมื่อทราบ
2.1.7-R | หลังคา | ICL โครงสร้าง + ทดสอบรั่วซึม (ฉีดน้ำ) | 10 | ยังไม่ระบุวัสดุ → เปลี่ยนเป็นหลังคาลอนคู่ / หลังคาเมทัลชีทเมื่อทราบ
2.1.1-T | ถังน้ำใส | ตรวจพื้น คสล. / ฝาถัง / ช่องระบายอากาศ + Mark ฐานตามระยะ 2.70 × 2.80 ม. หลบฝาและท่อ | 5 | พื้น คสล. หลังคาถังน้ำใส · โครงยึดพุก (แบบมาตรฐาน: แบบขยายการติดตั้งแผงฯ หลังคาถังน้ำใส แบบยึดพุก) | DC: Tray บนพื้นถัง ยกพ้นน้ำขัง · เลี่ยงฝาถัง/ช่องระบาย · Ground lug/plate ตามแบบ · แผง: ยกแผงด้วยเครน/รอก · ห้ามวางของบนฝาถัง · 1.4: ตามน้ำหนักบนหลังคาถัง (แบบมาตรฐาน กปภ.) · งานเหนือถังน้ำประปา ใช้แผนสุขอนามัย
2.1.2-T | ถังน้ำใส | กันเศษเจาะ-ฝุ่นลงถัง (ปิดฝา/ช่องระบาย) + ราวกันตก + บันไดเซอร์วิสตามแบบ กปภ. ถ้าถังสูงและยังไม่มีบันได | 10 | พื้น คสล. หลังคาถังน้ำใส · โครงยึดพุก (แบบมาตรฐาน: แบบขยายการติดตั้งแผงฯ หลังคาถังน้ำใส แบบยึดพุก)
2.1.3-T | ถังน้ำใส | ฐาน Concrete topping 300×300×150 มม. + Expansion bolt M12 + Base อลูมิเนียม (ห้ามเจาะทะลุ slab) + กันซึม (C15) | 30 | พื้น คสล. หลังคาถังน้ำใส · โครงยึดพุก (แบบมาตรฐาน: แบบขยายการติดตั้งแผงฯ หลังคาถังน้ำใส แบบยึดพุก)
2.1.4-T | ถังน้ำใส | โครงอลูมิเนียม Front/Back post (2.00 / 1.00 ม.) + Rail + Bracing + Clamp SUS 304 + torque (C15) | 30 | พื้น คสล. หลังคาถังน้ำใส · โครงยึดพุก (แบบมาตรฐาน: แบบขยายการติดตั้งแผงฯ หลังคาถังน้ำใส แบบยึดพุก)
2.1.5-T | ถังน้ำใส | Walkway + Lifeline ขอบถัง | 10 | พื้น คสล. หลังคาถังน้ำใส · โครงยึดพุก (แบบมาตรฐาน: แบบขยายการติดตั้งแผงฯ หลังคาถังน้ำใส แบบยึดพุก)
2.1.6-T | ถังน้ำใส | ท่อน้ำ + ก๊อกล้างแผง | 5 | พื้น คสล. หลังคาถังน้ำใส · โครงยึดพุก (แบบมาตรฐาน: แบบขยายการติดตั้งแผงฯ หลังคาถังน้ำใส แบบยึดพุก)
2.1.7-T | ถังน้ำใส | ICL โครงสร้าง + Ground lug ครบตามผัง + ตรวจความสะอาดถังและฝาปิด (C15) | 10 | พื้น คสล. หลังคาถังน้ำใส · โครงยึดพุก (แบบมาตรฐาน: แบบขยายการติดตั้งแผงฯ หลังคาถังน้ำใส แบบยึดพุก)
2.1.1-B | ถังดินกลบ | วัดความหนาดินที่ตำแหน่งเสาทุกจุด → เลือกความยาว Steel support 300–800 มม. · Mark ฐาน หลบฝา/ท่อ/ช่องระบาย (ดิน < 30 หรือ > 70 ซม. ส่งวิศวกรออกแบบ) | 10 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน · ดินหนา 30–70 ซม. → ฐานรากแบบ STEEL SUPPORT (แบบมาตรฐาน PEA-EMD-00-2024, 3 แผ่น) | DC: ห้ามขุดร่องสายถึงพื้นถังนอกตำแหน่งฐาน → Tray บนเสาเตี้ย / ท่อตื้นตามแบบ · แผง: ติดตั้งระดับพื้น ไม่ต้องยกขึ้นที่สูง · กันน้ำท่วมขังใต้แผง · 1.4: ยืนยันกับเทศบาลว่าต้องแจ้งหรือไม่ · ฐานเจาะเข้าพื้นถัง → แจ้ง กปภ. สาขาก่อนขุด
2.1.2-B | ถังดินกลบ | ความปลอดภัยงานขุด: กั้นเขต + กันดินพัง / น้ำขัง + กันเศษลงถัง + แจ้ง กปภ. สาขาก่อนขุด | 5 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน · ดินหนา 30–70 ซม. → ฐานรากแบบ STEEL SUPPORT (แบบมาตรฐาน PEA-EMD-00-2024, 3 แผ่น)
2.1.3-B | ถังดินกลบ | ขุดหลุมถึงพื้นหลังคาถัง + Steel support HDG (Pipe ø3"×2 มม. + Plate 8"×8"×6 มม.) ยึด Expansion bolt M12 + คอนกรีตหุ้ม + กันซึมรอยเจาะ | 40 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน · ดินหนา 30–70 ซม. → ฐานรากแบบ STEEL SUPPORT (แบบมาตรฐาน PEA-EMD-00-2024, 3 แผ่น)
2.1.4-B | ถังดินกลบ | โครงอลูมิเนียม Post/Rail/Bracing ยึด Top plate (Stainless bolt M8) + torque | 20 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน · ดินหนา 30–70 ซม. → ฐานรากแบบ STEEL SUPPORT (แบบมาตรฐาน PEA-EMD-00-2024, 3 แผ่น)
2.1.5-B | ถังดินกลบ | กลบดินและบดอัดคืน + ทางเดินตรวจ + ป้ายเตือน | 10 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน · ดินหนา 30–70 ซม. → ฐานรากแบบ STEEL SUPPORT (แบบมาตรฐาน PEA-EMD-00-2024, 3 แผ่น)
2.1.6-B | ถังดินกลบ | ระบายน้ำผิวดินรอบฐาน + ท่อน้ำล้างแผง | 5 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน · ดินหนา 30–70 ซม. → ฐานรากแบบ STEEL SUPPORT (แบบมาตรฐาน PEA-EMD-00-2024, 3 แผ่น)
2.1.7-B | ถังดินกลบ | ICL โครงสร้าง: ถ่ายรูปฐานทุกต้นก่อนกลบดิน (hold point) · ความยาวตรงความลึกดิน · HDG · torque | 10 | หลังคาถังน้ำใสแบบมีดิน · ดินหนา 30–70 ซม. → ฐานรากแบบ STEEL SUPPORT (แบบมาตรฐาน PEA-EMD-00-2024, 3 แผ่น)
2.1.1-C | Carport | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + แบบโครงสร้างลงนาม (วิศวกรโยธา) | 5 | ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถใหม่ + แผงบนหลังคา | DC: สายเดินตามโครงเหล็ก / ท่อร้อยสายลงเสา · กันรถชน · แผง: ยกแผงด้วยรถกระเช้า · แผงเป็นหลังคา → ตรวจกันรั่ว · 1.4: โครงสร้างใหม่ → ขออนุญาตก่อสร้าง (ข.1) ไม่ใช่ อ.1 · เผื่อเวลาบ่มคอนกรีตในแผน
2.1.2-C | Carport | ความปลอดภัย: กั้นเขตงาน / ที่จอดรถ + รถกระเช้า / นั่งร้าน + Lifeline งานที่สูง | 5 | ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถใหม่ + แผงบนหลังคา
2.1.3-C | Carport | ฐานราก: ขุด / เข็ม (ถ้ามี) + เทคอนกรีต + Anchor bolt + บ่ม | 25 | ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถใหม่ + แผงบนหลังคา
2.1.4-C | Carport | เสา-คานเหล็ก + แป / Purlin + Rail (หรือหลังคา Metal sheet) + ป้องกันสนิม (HDG / ทาสี) | 40 | ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถใหม่ + แผงบนหลังคา
2.1.5-C | Carport | ราวกันชนเสา + ไฟส่องสว่าง + ป้าย / เส้นจอดรถ | 10 | ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถใหม่ + แผงบนหลังคา
2.1.6-C | Carport | รางน้ำ + ระบายน้ำหลังคา + ท่อน้ำล้างแผง | 5 | ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถใหม่ + แผงบนหลังคา
2.1.7-C | Carport | ICL โครงสร้าง + ตรวจแนวดิ่ง / ระดับ | 10 | ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถใหม่ + แผงบนหลังคา
2.5.1.1-N | สร้างใหม่ (E09) | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) | 5 | Inverter station | โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
2.5.1.2-N | สร้างใหม่ (E09) | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต | 20 | Inverter station
2.5.1.3-N | สร้างใหม่ (E09) | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม | 30 | Inverter station
2.5.1.4-N | สร้างใหม่ (E09) | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) | 25 | Inverter station
2.5.1.5-N | สร้างใหม่ (E09) | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ | 10 | Inverter station
2.5.1.6-N | สร้างใหม่ (E09) | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต | 10 | Inverter station
2.5.1.1-E | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | สำรวจห้อง/ผนัง: กันฝน แดด ระบายอากาศ ระยะเว้นตามคู่มือ Inverter + ทางเดินสาย | 10 | Inverter station | ใช้ห้องหรือผนังอาคารเดิม (ไม่สร้างโรงเรือน) · ต้องกันแดดฝนและระบายอากาศได้
2.5.1.2-E | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | ยึดโครง / แผ่นรองบนผนัง (Anchor ตามน้ำหนัก Inverter) | 30 | Inverter station
2.5.1.3-E | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | ตรวจหลังคา / กันสาดของอาคารเดิม (เพิ่มกันสาดถ้าจำเป็น) | 10 | Inverter station
2.5.1.4-E | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | Rack / ที่ยึดราง + เจาะผนังร้อยสาย อุดกันไฟ / กันสัตว์ (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) | 30 | Inverter station
2.5.1.5-E | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + กั้นเขต | 10 | Inverter station
2.5.1.6-E | ในอาคารเดิม / ผนังเดิม | ICL: ยึดแน่น · ระยะเว้น · ช่องเจาะอุดครบ | 10 | Inverter station
2.5.1.1-T | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | Mark ตำแหน่ง หลบฝาถัง / ช่องระบาย / ท่อ + ตรวจน้ำหนักบนพื้น | 5 | Inverter station | ตั้งบนพื้น คสล. หลังคาถังน้ำใส หรือดาดฟ้า (เช่น P4-001) · ยึดพุก ห้ามเจาะทะลุ slab
2.5.1.2-T | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | ฐาน Concrete topping + Expansion bolt (ไม่เจาะทะลุ slab) + กันซึม | 25 | Inverter station
2.5.1.3-T | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | โครงเหล็ก + หลังคากันแดดฝน + ป้องกันสนิม | 30 | Inverter station
2.5.1.4-T | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | Rack + ที่ยึดรางยกพ้นน้ำขัง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) | 25 | Inverter station
2.5.1.5-T | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | ป้ายเตือน + ราวกันตกขอบถัง | 5 | Inverter station
2.5.1.6-T | บนหลังคาถังน้ำใส / ดาดฟ้า | ICL โครงสร้าง + ความสะอาดถัง / ฝาปิด | 10 | Inverter station

## RAM
Responsibility Assignment Matrix (RAM) – WBS × ผู้รับผิดชอบ
R = ผู้ทำ (รายการละ 1 คน) · อ = หน่วยงานภายนอกอนุมัติ / รับมอบ · A = ผู้อนุมัติ/ตรวจรับ · ผรม. = ผู้รับเหมาของสถานีนั้น (S / C / B ตาม Master Plan) · สร้างจาก WBS Dictionary แก้ที่ Dictionary ไม่ใช่ที่ชีตนี้ · จุดตัด WBS ระดับ 2 × ผู้รับผิดชอบ = Control Account
|  | ผู้รับเหมา (external) | วิศวกรควบคุมงาน TC (internal) | Admin โครงการ (internal) | Project Manager (manager) | ผู้แทน กปภ. / สาขา | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | สำนักงาน กกพ. | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
WBS | งาน | ผรม. | วศ. | Admin | PM | กปภ. | กฟภ. | กกพ. | พพ.
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | R |  | A
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline |  | R |  | A
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | R | A
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | R | A
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | R | A
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | R | A
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน |  | R |  | A
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | A | R
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง |  |  | R | A
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | R | A
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | R | A
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | R | A
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | R | A
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | R | A
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | R | A
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | R | A
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  |  | R | A | อ
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ |  | A | R
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) |  |  | R | A
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) |  | R |  | A | อ
1.1 | Kick Off |  | R |  | A
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off |  | R |  | A | อ
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof |  |  | R | A
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) |  | R |  | A | อ
1.2 | Engineering Approve |  | R |  | A | อ
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing |  | R |  | A
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง |  | R |  | A
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export |  | R |  | A
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) |  | R |  | A | อ
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | R |  | A | อ
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ |  | R |  | A | อ
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | R | A
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R | A |  |  | อ
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  |  | R | A | อ
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) |  | R |  | A
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล |  | A | R
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล |  |  | R | A | อ
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) |  |  | R | A | อ
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) |  | A | R
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว |  |  | R | A | อ
1.5.3 | ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) |  |  | R | A |  |  |  | อ
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ |  |  | R | A |  |  | อ
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  |  | R | A |  |  | อ
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. |  | A | R
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. |  |  | R | A |  |  | อ
1.7 | ยื่นขอขนานไฟ (กฟภ.) |  |  | R | A |  | อ
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  |  | R | A |  | อ
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  |  | R | A |  | อ
1.7.3 | ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  |  | R | A |  | อ
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  |  | R | A
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | A | R
1.7.6 | ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  |  | R | A |  | อ
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | R | A
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | R | A
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | R | A
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | R | A
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | R | A
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | R | A
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | R | A
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | R | A
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | R | A
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | R | A
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | R | A
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | R | A
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | R | A
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | R | A
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | R | A
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | R | A
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | R | A
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | R | A
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | R | A
2.3.5 | ICL แผง + String | R | A
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | R | A
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | R | A
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | R | A
2.5 | ติดตั้ง Inverter | R | A
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | R | A
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | R | A
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | R | A
2.5.4 | ICL Inverter | R | A
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | R | A
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | R | A
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | R | A
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | R | A
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | R | A
2.6.5 | ICL ระบบ AC | R | A
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop | R | A
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | R | A
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | R | A
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | R | A
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | R | A
2.8.1 | อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) |  | R |  | A |  | อ
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | R | A |  |  |  | อ
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | R | A
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | R | A
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | R | A
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | R | A
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) | R | A
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | R | A
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | R | A
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | R | A
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | R |  | A | อ
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | R | A
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | R | A
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) | R | A
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A |  | R |  | A
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | R | A
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | R | A
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | R | A
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | R | A
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | R | A
3.1.7 | ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | R |  | A | อ
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | R |  | A
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | R |  | A | อ
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. |  | R |  | A | อ
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) |  | R |  | A | อ
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) |  | R |  | A | อ
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน | R | A
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | A | R
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | A | R
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | R |  | A | อ
4.1 | Defects Liability Period / รับประกันผลงาน (ตามสัญญา) | R |  |  | A
4.2 | Project close-out: Final account, Lessons learned |  |  | R | A
4.3 | PR test ปลาย DLP + FAC + คืนหลักประกัน | R | A |  |  | อ
| จำนวนรายการที่เป็นผู้ทำ (R) | 72 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| จำนวนรายการที่อนุมัติ (A) | 0 | 79 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0

## สมมติฐาน
สมมติฐานการวางแผน – Master Plan โครงการประปา เฟส 3–4
แก้ได้เฉพาะช่องสีเหลือง — แผนทุกสถานี, แผนรายโครงการ, S-Curve และสรุปคำนวณใหม่อัตโนมัติ (ชีตล็อกสูตรไว้ ไม่มีรหัสผ่าน)
|  |  |  | กำลังตรวจของ กฟภ. รายเขต |  |  |  | วันหยุด (ไม่นับเป็นวันทำงาน) |  | รหัสสถานะ (ใช้ในสูตร — แก้ได้เฉพาะคำแสดงผล) |  | ทีมผู้รับเหมา (สมมติ — แก้ตามจริง) · ผู้รับเหมาทำทั้งติดตั้ง ทดสอบ IEC และรายงานทั้งหมด
ชื่อ | รายการ | ค่า | หมายเหตุ | เขต กฟภ. | ตรวจได้/สัปดาห์ | ยังไม่ตรวจ (สถานี) | สัปดาห์ที่ต้องใช้ | วันที่ | วันหยุด | รหัส | คำที่แสดง | ผู้รับเหมา | ชุดติดตั้ง | kWp/ชุด/สัปดาห์ | ชุดทดสอบ IEC + รายงาน | สถานี/ชุด/สัปดาห์ | วันทำรายงานหลังทดสอบ | ติดตั้งค้าง (kWp) | สัปดาห์ติดตั้งที่ต้องใช้ | IEC ค้าง (สถานี) | สัปดาห์ IEC ที่ต้องใช้
PROJ_START | วันเริ่มโครงการ (Kick off) | 2026-11-02 | แม่แบบ: เปลี่ยนวันนี้ แผน Baseline ทุกสถานีเลื่อนตาม | ตย.01 | 3 | 1 | 1 | 2026-10-23 | วันปิยมหาราช | DN | เสร็จ | S | 3 | 150 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
RD_SPAN | Kick off ถึงกำหนดส่งมอบงวด (วัน) | 75 | กำหนดส่งมอบ = วันเริ่มโครงการ + ค่านี้ (แก้รายสถานีได้ที่ Master Plan) | ตย.02 | 3 | 1 | 1 | 2026-12-07 | ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. ตรงวันเสาร์) | DY | เสร็จ* | C | 2 | 150 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
ASOF | วันที่ข้อมูล (วันเริ่มวางแผนส่วนที่เหลือ) | 2026-11-02 | แม่แบบ: เริ่มเท่าวันเริ่มโครงการ · พิมพ์วันที่ทับเมื่อเริ่มอัปเดตรายสัปดาห์ | ตย.03 | 3 | 1 | 1 | 2026-12-10 | วันรัฐธรรมนูญ | AP | นัดแล้ว | B | 1 | 150 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
GANTT_START | วันเริ่ม Gantt (วันจันทร์) | 2026-10-26 | แม่แบบ: วันจันทร์ก่อนวันเริ่มโครงการ 1 สัปดาห์ | ตย.04 | 3 | 1 | 1 | 2026-12-31 | วันสิ้นปี | IP | กำลังดำเนินการ
LEAD_INST | สถานีที่ยังไม่ติดตั้ง: ระยะเตรียมก่อนเข้าติดตั้งได้ (วัน) | 14 | นัดดับไฟ + เตรียมทีม | ตย.05 | 3 | 1 | 1 | 2027-01-01 | วันขึ้นปีใหม่ | NS | ยังไม่เริ่ม | วิศวกรของเรา (1 คนดูแลหลายสถานี) · ใช้จำกัดคิวนัด กฟภ. เข้าตรวจ
LAG_PEA | หลังติดตั้งเสร็จ ถึงนัด กฟภ. เข้าตรวจได้เร็วสุด (วัน) | 7 |  | ตย.06 | 3 | 1 | 1 | 2027-02-22 | ชดเชยวันมาฆบูชา (21 ก.พ.) – ตรวจสอบประกาศ ครม. | NA | ไม่ต้องทำ | วิศวกร | เข้าไซต์กับ กฟภ. ได้ (สถานี/สัปดาห์) | สถานีที่ดูแล | ยังไม่ผ่าน กฟภ.ตรวจ | สัปดาห์ที่ต้องใช้ | ยังไม่ COD
CAP_PEA | กฟภ. เข้าตรวจได้ – ค่าเริ่มต้น (สถานี/สัปดาห์/เขต) | 3 | ใช้เมื่อเขตไม่มีในตารางรายเขต → | ตย.07 | 3 | 1 | 1 | 2027-04-06 | วันจักรี | BL | — | วศ.06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
LAG_IEC | หลัง กฟภ. ตรวจ ถึงทดสอบ IEC 62446 (วัน) | 3 |  | ตย.08 | 3 | 1 | 1 | 2027-04-13 | สงกรานต์ | เสร็จ* = เสร็จแล้วแต่ไม่มีวันที่จริง |  | วศ.04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
ENG_CAP | วิศวกร: เข้าไซต์กับ กฟภ. ได้ – ค่าเริ่มต้น (สถานี/สัปดาห์/คน) | 3 | ใช้เมื่อชื่อไม่มีในตารางวิศวกร → | ตย.09 | 3 | 1 | 1 | 2027-04-14 | สงกรานต์ |  |  | วศ.10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
LOOKAHEAD | ชีตงานล่วงหน้า: แสดงกี่วัน | 21 | ชีต ‘งาน 3 สัปดาห์ข้างหน้า’ | ตย.10 | 3 | 1 | 1 | 2027-04-15 | สงกรานต์ |  |  | วศ.03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
LAG_HO | หลังทดสอบ IEC ถึงส่งเอกสารส่งมอบงวด – ค่าเริ่มต้น (วัน) | 7 | ใช้เมื่อผู้รับเหมาไม่มีในตารางทีม → | ตย.11 | 3 | 1 | 1 | 2027-05-03 | ชดเชยวันแรงงาน |  |  | วศ.08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
LAG_GRID | ยื่นขนานไฟ / พค.2 ที่ยังไม่ยื่น: หลังติดตั้งหรือวันนี้ (วัน) | 7 |  | ตย.12 | 3 | 1 | 1 | 2027-05-04 | วันฉัตรมงคล |  |  | วศ.07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
REVIEW_WD | ขนานไฟช่วงแรก: กฟภ. แจ้งผลพิจารณาแบบ (วันทำการ) | 15 | ระเบียบ กฟภ.: ไม่เกิน 15 วันทำการ · นับจากยื่นครั้งล่าสุด | ตย.13 | 3 | 1 | 1 | 2027-05-20 | วันวิสาขบูชา – ตรวจสอบประกาศ ครม. |  |  | วศ.02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
REVIEW_PK2 | พิจารณา พค.2 (วัน) | 30 | เฉพาะสถานี ≥ 200 kVA | ตย.14 | 3 | 1 | 1 | 2027-06-03 | วันเฉลิมฯ พระราชินี |  |  | วศ.12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
FEE_DAYS | หลัง กฟภ. อนุมัติ ถึงชำระค่าธรรมเนียม + ทำสัญญา (วัน) | 7 |  | ตย.15 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | วศ.05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
LAG_INSREQ | หลังเงื่อนไขครบ ถึงยื่นขอตรวจระบบ (วัน) | 3 | ทดสอบ IEC + ตรวจรับ + ชำระค่าธรรมเนียม [+ พค.2] ครบก่อน | ตย.16 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | วศ.09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
INSPECT_WD | ขนานไฟช่วงท้าย: กฟภ. ตรวจระบบ ถึงขนานไฟ COD (วันทำการ) | 30 | ระเบียบ กฟภ.: ไม่เกิน 30 วันทำการ (ค่าสูงสุด – ใส่ค่าที่เจอจริงได้) | ตย.17 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | วศ.20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
MON_DAYS | หลัง First Sync ถึง Monitoring ออนระบบ (วัน) | 3 | ใช้ในแผนรายโครงการ | ตย.18 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | วศ.19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
PAC_DAYS | ส่งมอบงานงวดสุดท้าย / ปิดโครงการ (วัน) | 14 | ใช้ในแผนรายโครงการ | ตย.19 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | วศ.18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | ตย.20 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | วศ.17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
| น้ำหนัก milestone (ใช้ใน S-Curve) | [10 empty] | วศ.15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
W_INST | ติดตั้ง (เตรียมงาน + Part 2) | 90 | [9 empty] | วศ.11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
W_IEC | ทดสอบ IEC 62446 | 2.5 | [9 empty] | วศ.13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
W_HO | ส่งเอกสารส่งมอบงวด | 2.5 | [9 empty] | วศ.14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
W_GRID | ยื่นขนานไฟ | 2.5 | [9 empty] | วศ.16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
W_SYNC | First Sync / COD | 2.5 | [9 empty] | วศ.01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
| รวม | 100
กติกาการวางแผน
• กรอกความคืบหน้าที่ชีต ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ ที่เดียว (วันที่ = วันจริง/วันนัด · Y = เสร็จแต่ไม่มีวันที่) — Master Plan และแผนรายโครงการดึงไปเอง
• วันที่ ≤ วันที่ข้อมูล = เสร็จแล้ว · วันที่ > วันที่ข้อมูล = วันนัด
• วันคาดการณ์ทุกตัวเลื่อนไปวันทำงานถัดไป ถ้าตกเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดในตาราง →
• ติดตั้ง: คิวแยกผู้รับเหมา เรียงตามวันกำหนดรอบ สะสม kWp แล้วหารด้วยกำลังติดตั้งของผู้รับเหมา (ชุด × kWp/ชุด/สัปดาห์)
• กฟภ. เข้าตรวจ: วันเร็วสุด = ติดตั้ง + LAG_PEA แล้วติดคิว 2 ชั้น — คิวเขต กฟภ. และคิววิศวกรผู้ดูแล (ใช้วันที่ช้ากว่า)
• IEC + รายงาน (ผู้รับเหมาทำ): วันเร็วสุด = กฟภ. ตรวจ + LAG_IEC แล้วคิวตามชุดทดสอบของผู้รับเหมา; ส่งเอกสาร = IEC + วันทำรายงานของผู้รับเหมา
• ขนานไฟ 2 ช่วง (ตามลำดับงานแอป TCRoof โครงการ PWA): ช่วงแรก ยื่น PPIM → ผลพิจารณาแบบ ≤ REVIEW_WD วันทำการ → ชำระค่าธรรมเนียม (FEE_DAYS)
• ช่วงท้าย: ขอตรวจระบบ = หลังทดสอบ IEC (3.1), ตรวจรับ, ชำระค่าธรรมเนียม และ พค.2 ครบ + LAG_INSREQ → COD = ขอตรวจ + INSPECT_WD วันทำการ
Baseline (ล็อกค่า ณ 19 ต.ค. 2569)
• Baseline ทุกกิจกรรมคำนวณจากวันกำหนดรอบส่งมอบ (Master Plan ช่องเหลือง · แก้ = Re-baseline ต้องบันทึก CR): ดับไฟ R−13, IEC R−10, ยื่นขนานไฟ R−12, ส่งมอบงวด R, COD R+33
• ความล่าช้า 2 ตัว ใช้นิยามเดียวกันทุกชีต: ‘ส่งมอบงวดช้า’ = ส่งมอบงวดคาดการณ์ − วันกำหนดรอบ · ‘COD ช้า’ = COD คาดการณ์ − COD Baseline
% งาน และ Milestone
• % งาน (แผนรายโครงการ) = น้ำหนักตามแผนงาน MP / แอป TCRoof: Part PERMIT 5 (1.1–1.6) + Part ติดตั้ง 90 (2.1–2.9) + Part ทดสอบ/ส่งมอบ 5 (3.1–3.2)
• งานติดตั้งมีน้ำหนักมาก % จึงสูงแม้ยังไม่ COD — ให้ดูคู่กับ ‘Milestone เสร็จ’ (ติดตั้ง, กฟภ.ตรวจ, IEC, ส่งมอบ, ยื่นขนานไฟ, ชำระค่าธรรมเนียม, [พค.2], COD)

## ตั้งค่าแจ้งเตือน
ตั้งค่าแจ้งเตือนและงานอัตโนมัติ
สคริปต์อ่านช่องเหลืองนี้ทุกครั้ง · แจ้งเฉพาะเรื่องใหม่ เรื่องเดิมไม่แจ้งซ้ำ (เว้นสรุปรายวัน)
ส่งอีเมลถึง (คั่นด้วย ,)
Google Chat webhook URL (ถ้ามี)
แจ้งเมื่อ COD สถานีเลื่อนจากสัปดาห์ก่อนเกิน (วัน) | 7
แจ้งเมื่อการเปลี่ยนแปลงรออนุมัติเกิน (วัน) | 7
ไฟล์ติดตามสถานะ (Drive file id หรือลิงก์) | 1nB5HFkhMwZkG2TP5wrp3fr69nE5oA4iF
แจ้ง: COD เลื่อน (Y/N) | Y
แจ้ง: Excel ≠ แอป / ไฟล์ติดตาม (Y/N) | Y
แจ้ง: นัดตรงวันหยุด / ลำดับวันที่ผิด (Y/N) | Y
แจ้ง: KRI เกินเกณฑ์ใหม่ (Y/N) | Y
สรุปรายวัน 08:00 (Y/N) | Y
ผลการทำงานล่าสุด
ดึงจาก TCRoof
นำเข้าไฟล์ติดตาม
บันทึกประวัติ
แจ้งเตือน

## TCRoof
TCRoof (สด) – ข้อมูลจากแอป ดึงอัตโนมัติด้วยสคริปต์ ‘TCRoof › ดึงข้อมูลตอนนี้’
ห้ามพิมพ์ทับช่องสีฟ้า สคริปต์เขียนทับทุกรอบ · ช่องเหลือง ‘กำหนดงานในแอปเอง’ ใส่รหัสงาน (doc id) เมื่อจับคู่อัตโนมัติไม่ถูก · % และคะแนนงานมาจากแผนงาน MP ในแอป (น้ำหนักรวม 100) · วันที่เสร็จ: ติดตั้ง = งาน 2.x ครบ, IEC = 3.1, COD = 1.7
ดึงล่าสุด
สถานะ | ยังไม่เคยดึง – เปิดไฟล์ใน Google Sheets แล้วตั้งค่าสคริปต์ (ดูคู่มือ)
คะแนนงาน MP ในแอป (เต็ม = น้ำหนักงาน)
รหัส | สถานี | kWp | กำหนดงานในแอปเอง | งานในแอป (id) | ชื่องานในแอป | จับคู่โดย | แก้ล่าสุดในแอป | % MP ในแอป | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | ติดตั้งครบ (2.x) | IEC เสร็จ (3.1) | ขนานไฟ (1.7) | IEC ในแอป | รายงานประจำวัน | รายงานล่าสุด | ลงนามแล้ว
P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 150.48
P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 280.44
P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 150.48
P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 280.44
P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 150.48
P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 280.44
P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 150.48
P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 280.44
P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 150.48
P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 280.44
P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 150.48
P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 280.44
P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 150.48
P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 280.44
P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 150.48
P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 280.44
P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | 150.48
P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | 280.44
P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | 150.48
P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | 280.44

## นำเข้าไฟล์ติดตาม
บันทึกการนำเข้าไฟล์ติดตาม
เติมเฉพาะช่องที่ยังว่างในชีต ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ · ช่องที่กรอกไว้แล้วแต่ไม่ตรงกับไฟล์ติดตาม = ‘ต่างกัน ไม่เขียนทับ’ (แจ้งเตือน) · ล่าสุดอยู่บน
เวลา | รหัส | สถานี | ช่อง | ในชีตอัปเดต | ในไฟล์ติดตาม | ผล

## ประวัติรายสัปดาห์ (hidden)
ประวัติรายสัปดาห์ – รายสถานี
สคริปต์บันทึกทุกวันจันทร์ 08:00 (และเมนู TCRoof › บันทึกประวัติตอนนี้) · ห้ามแก้ไข ใช้ดูย้อนหลังและเทียบว่า COD เลื่อนเมื่อไร
วันที่บันทึก | รหัส | สถานี | ผรม. | kWp | % งาน | % ในแอป | COD คาดการณ์ | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) | Milestone เสร็จ | จาก | ส่งมอบงวดคาดการณ์

## P9-001
แผนโครงการ P9-001 – แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA 150.48 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.01 · Inverter 125 kW (ไม่ต้อง พค.2) · Zero export HV · คำขอ - · วิศวกร วศ.01 · Admin Admin · ผรม. 01
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 11 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-001 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.01 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.01 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.01 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.01 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.01 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 01 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 15 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | กำลังดำเนินการ | -37 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | กำลังดำเนินการ | -33 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -34 | แบบ C09 ลอนคู่ · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ยังไม่เริ่ม | -36 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C09 ลอนคู่, C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 01 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 01 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-16 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -38 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 01 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 125 kW | ผรม. 01 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง HV | ผรม. 01 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ E18 · SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 01 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export HV | ผรม. 01 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) |  | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E18 | 2 | NS |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E18 · ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E13 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E18 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 01 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.01 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 01 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.01 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.01 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.01 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 01 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.01 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 2 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 2 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125 kW · โรงเรือน 6.50 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-002
แผนโครงการ P9-002 – แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA 280.44 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.02 · Inverter 250 kW (ต้องยื่น พค.2) · Zero export HV · คำขอ - · วิศวกร วศ.02 · Admin Admin · ผรม. 02
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 8 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 12 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-002 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.02 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.02 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.02 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.02 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:07 | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6) | R10
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0.2 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R10
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 2027-01-05 | 2027-02-03 |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-12-01 00:07 | 0% | PM |  | R10
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.02 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 02 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (13 วัน) |  | 28 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | กำลังดำเนินการ | -42 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C09 ลอนคู่ · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C09 ลอนคู่, C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 02 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 02 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 11 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-11 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -42 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 02 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 250 kW | ผรม. 02 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง HV | ผรม. 02 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ E18 · SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 02 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export HV | ผรม. 02 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) |  | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E18 | 2 | NS |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E18 · ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E13 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E18 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 02 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.02 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 02 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.02 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.02 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.02 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 02 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.02 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 2 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 2 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125+125 kW · โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-003
แผนโครงการ P9-003 – แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA 150.48 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.03 · Inverter 125 kW (ไม่ต้อง พค.2) · Zero export LV · คำขอ - · วิศวกร วศ.03 · Admin Admin · ผรม. 03
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 11 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-003 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.03 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.03 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.03 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.03 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.03 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 03 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 15 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | กำลังดำเนินการ | -37 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | กำลังดำเนินการ | -33 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -34 | แบบ C09 ลอนคู่ · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ยังไม่เริ่ม | -36 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C09 ลอนคู่, C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 03 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 03 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-16 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -38 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 03 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 125 kW | ผรม. 03 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. 03 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 03 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. 03 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E17 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16, E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 03 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.03 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 03 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.03 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.03 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.03 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 03 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.03 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 2 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 2 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125 kW · โรงเรือน 6.50 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-004
แผนโครงการ P9-004 – แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA 280.44 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.04 · Inverter 250 kW (ต้องยื่น พค.2) · Zero export LV · คำขอ - · วิศวกร วศ.04 · Admin Admin · ผรม. 04
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 8 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 12 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-004 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.04 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.04 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.04 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.04 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:07 | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6) | R10
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0.2 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R10
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 2027-01-05 | 2027-02-03 |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-12-01 00:07 | 0% | PM |  | R10
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.04 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 04 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (13 วัน) |  | 28 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | กำลังดำเนินการ | -42 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C09 ลอนคู่ · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C09 ลอนคู่, C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 04 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 04 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 11 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-11 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -42 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C09 ลอนคู่ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 04 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 250 kW | ผรม. 04 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. 04 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 04 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. 04 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E17 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16, E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 04 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.04 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 04 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.04 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.04 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.04 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 04 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.04 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 2 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 2 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125+125 kW · โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-005
แผนโครงการ P9-005 – แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA 150.48 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.05 · Inverter 125 kW (ไม่ต้อง พค.2) · Zero export HV · คำขอ - · วิศวกร วศ.05 · Admin Admin · ผรม. 05
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 11 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-005 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.05 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.05 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.05 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.05 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.05 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 05 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 15 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | กำลังดำเนินการ | -37 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | กำลังดำเนินการ | -33 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -34 | แบบ C17 เมทัลชีท · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C16, C17 เมทัลชีท | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 05 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ C16, C17 เมทัลชีท | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 05 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-16 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -38 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 05 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 125 kW | ผรม. 05 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง HV | ผรม. 05 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ E18 · SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 05 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export HV | ผรม. 05 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) |  | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E18 | 2 | NS |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E18 · ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E13 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E18 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 05 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.05 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 05 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.05 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.05 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.05 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 05 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.05 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 2 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 2 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125 kW · โรงเรือน 6.50 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-006
แผนโครงการ P9-006 – แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA 280.44 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.06 · Inverter 250 kW (ต้องยื่น พค.2) · Zero export HV · คำขอ - · วิศวกร วศ.06 · Admin Admin · ผรม. 06
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 8 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 12 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-006 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.06 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.06 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.06 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.06 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:07 | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6) | R10
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0.2 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R10
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 2027-01-05 | 2027-02-03 |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-12-01 00:07 | 0% | PM |  | R10
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.06 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 06 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (13 วัน) |  | 28 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | กำลังดำเนินการ | -42 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C17 เมทัลชีท · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C16, C17 เมทัลชีท | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 06 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ C16, C17 เมทัลชีท | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 06 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 11 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-11 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -42 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 06 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 250 kW | ผรม. 06 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง HV | ผรม. 06 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ E18 · SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 06 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export HV | ผรม. 06 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) |  | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E18 | 2 | NS |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E18 · ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E13 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E18 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 06 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.06 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 06 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.06 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.06 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.06 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 06 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.06 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 2 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 2 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125+125 kW · โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-007
แผนโครงการ P9-007 – แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA 150.48 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.07 · Inverter 125 kW (ไม่ต้อง พค.2) · Zero export LV · คำขอ - · วิศวกร วศ.07 · Admin Admin · ผรม. 07
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 11 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-007 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.07 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.07 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.07 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.07 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.07 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 07 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 15 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | กำลังดำเนินการ | -37 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | กำลังดำเนินการ | -33 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -34 | แบบ C17 เมทัลชีท · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C16, C17 เมทัลชีท | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 07 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ C16, C17 เมทัลชีท | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 07 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-16 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -38 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 07 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 125 kW | ผรม. 07 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. 07 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 07 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. 07 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E17 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16, E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 07 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.07 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 07 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.07 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.07 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.07 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 07 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.07 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 2 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 2 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125 kW · โรงเรือน 6.50 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-008
แผนโครงการ P9-008 – แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA 280.44 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.08 · Inverter 250 kW (ต้องยื่น พค.2) · Zero export LV · คำขอ - · วิศวกร วศ.08 · Admin Admin · ผรม. 08
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 8 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 12 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-008 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.08 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.08 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.08 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.08 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:07 | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6) | R10
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0.2 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R10
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 2027-01-05 | 2027-02-03 |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-12-01 00:07 | 0% | PM |  | R10
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.08 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 08 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (13 วัน) |  | 28 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | กำลังดำเนินการ | -42 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C17 เมทัลชีท · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C16 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C16, C17 เมทัลชีท | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 08 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ C16, C17 เมทัลชีท | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 08 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 11 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-11 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -42 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 08 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 250 kW | ผรม. 08 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. 08 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 08 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. 08 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E17 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16, E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 08 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.08 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 08 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.08 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.08 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.08 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 08 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.08 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 2 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 2 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/2 | 0/2 |  |  | 2 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125+125 kW · โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-009
แผนโครงการ P9-009 – แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA 150.48 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.09 · Inverter 125 kW (ไม่ต้อง พค.2) · Zero export HV · คำขอ - · วิศวกร วศ.09 · Admin Admin · ผรม. 09
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 11 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-009 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.09 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.09 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.09 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.09 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.09 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 09 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 15 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | กำลังดำเนินการ | -37 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C15 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | กำลังดำเนินการ | -33 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -34 | แบบ C15 · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ยังไม่เริ่ม | -36 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 09 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C15, E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 09 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-16 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -38 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 09 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 125 kW | ผรม. 09 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง HV | ผรม. 09 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ E18 · SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 09 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export HV | ผรม. 09 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) |  | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E18 | 2 | NS |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E18 · ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E13 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E18 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 09 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.09 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 09 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.09 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.09 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.09 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 09 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.09 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  | 1 จุด | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  | 1 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125 kW · โรงเรือน 6.50 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-010
แผนโครงการ P9-010 – แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA 280.44 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.10 · Inverter 250 kW (ต้องยื่น พค.2) · Zero export HV · คำขอ - · วิศวกร วศ.10 · Admin Admin · ผรม. 10
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 8 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 12 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-010 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.10 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.10 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.10 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.10 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:07 | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6) | R10
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0.2 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R10
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 2027-01-05 | 2027-02-03 |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-12-01 00:07 | 0% | PM |  | R10
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.10 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 10 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (13 วัน) |  | 28 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | กำลังดำเนินการ | -42 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C15 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C15 · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 10 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C15, E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 10 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 11 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-11 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -42 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 10 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 250 kW | ผรม. 10 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง HV | ผรม. 10 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ E18 · SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 10 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export HV | ผรม. 10 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) |  | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E18 | 2 | NS |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E18 · ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E13 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E18 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 10 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.10 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 10 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.10 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.10 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.10 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 10 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.10 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  | 1 จุด | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  | 1 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125+125 kW · โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-011
แผนโครงการ P9-011 – แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA 150.48 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.11 · Inverter 125 kW (ไม่ต้อง พค.2) · Zero export LV · คำขอ - · วิศวกร วศ.11 · Admin Admin · ผรม. 11
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 11 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-011 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.11 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.11 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.11 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.11 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.11 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 11 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 15 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | กำลังดำเนินการ | -37 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C15 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | กำลังดำเนินการ | -33 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -34 | แบบ C15 · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ยังไม่เริ่ม | -36 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 11 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C15, E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 11 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-16 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -38 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 11 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 125 kW | ผรม. 11 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. 11 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 11 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. 11 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E17 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16, E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 11 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.11 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 11 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.11 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.11 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.11 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 11 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.11 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  | 1 จุด | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  | 1 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125 kW · โรงเรือน 6.50 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-012
แผนโครงการ P9-012 – แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA 280.44 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.12 · Inverter 250 kW (ต้องยื่น พค.2) · Zero export LV · คำขอ - · วิศวกร วศ.12 · Admin Admin · ผรม. 12
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 8 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 12 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-012 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.12 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.12 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.12 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.12 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:07 | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6) | R10
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0.2 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R10
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 2027-01-05 | 2027-02-03 |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-12-01 00:07 | 0% | PM |  | R10
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.12 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 12 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (13 วัน) |  | 28 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | กำลังดำเนินการ | -42 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C15 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ C15 · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 12 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ C15, E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 12 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 11 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-11 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -42 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ C15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 12 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 250 kW | ผรม. 12 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. 12 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 12 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. 12 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E17 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16, E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 12 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.12 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 12 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.12 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.12 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.12 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 12 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.12 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  | 1 จุด | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  | 1 จุด
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125+125 kW · โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-013
แผนโครงการ P9-013 – แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA 150.48 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.13 · Inverter 125 kW (ไม่ต้อง พค.2) · Zero export HV · คำขอ - · วิศวกร วศ.13 · Admin Admin · ผรม. 13
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 11 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-013 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.13 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.13 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.13 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.13 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.13 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 13 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 15 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | กำลังดำเนินการ | -37 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | กำลังดำเนินการ | -33 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -34 | แบบ STEEL SUPPORT · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 13 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 13 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-16 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -38 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 13 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 125 kW | ผรม. 13 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง HV | ผรม. 13 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ E18 · SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 13 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export HV | ผรม. 13 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) |  | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E18 | 2 | NS |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E18 · ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E13 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E18 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 13 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.13 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 13 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.13 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.13 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.13 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 13 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.13 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  |  | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125 kW · โรงเรือน 6.50 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-014
แผนโครงการ P9-014 – แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA 280.44 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.14 · Inverter 250 kW (ต้องยื่น พค.2) · Zero export HV · คำขอ - · วิศวกร วศ.14 · Admin Admin · ผรม. 14
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 8 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 12 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-014 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.14 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.14 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.14 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.14 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:07 | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6) | R10
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0.2 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R10
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 2027-01-05 | 2027-02-03 |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-12-01 00:07 | 0% | PM |  | R10
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.14 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 14 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (13 วัน) |  | 28 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | กำลังดำเนินการ | -42 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ STEEL SUPPORT · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 14 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 14 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 11 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-11 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -42 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 14 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 250 kW | ผรม. 14 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง HV | ผรม. 14 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ E18 · SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 14 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export HV | ผรม. 14 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) |  | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E18 | 2 | NS |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E18 · ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E13 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E18 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 14 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.14 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 14 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.14 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.14 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.14 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 14 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.14 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  |  | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125+125 kW · โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-015
แผนโครงการ P9-015 – แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA 150.48 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.15 · Inverter 125 kW (ไม่ต้อง พค.2) · Zero export LV · คำขอ - · วิศวกร วศ.15 · Admin Admin · ผรม. 15
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 11 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-015 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.15 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.15 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.15 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.15 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.15 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 15 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 15 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | กำลังดำเนินการ | -37 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | กำลังดำเนินการ | -33 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -34 | แบบ STEEL SUPPORT · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 15 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 15 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-16 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -38 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 15 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 125 kW | ผรม. 15 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. 15 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 15 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. 15 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E17 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16, E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 15 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.15 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 15 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.15 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.15 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.15 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 15 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.15 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  |  | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125 kW · โรงเรือน 6.50 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-016
แผนโครงการ P9-016 – แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA 280.44 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.16 · Inverter 250 kW (ต้องยื่น พค.2) · Zero export LV · คำขอ - · วิศวกร วศ.16 · Admin Admin · ผรม. 16
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 8 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 12 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-016 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.16 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.16 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.16 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.16 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:07 | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6) | R10
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0.2 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R10
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 2027-01-05 | 2027-02-03 |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-12-01 00:07 | 0% | PM |  | R10
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.16 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 16 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (13 วัน) |  | 28 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | กำลังดำเนินการ | -42 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ STEEL SUPPORT · รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ STEEL SUPPORT | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 16 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 16 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 11 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-11 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -42 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 16 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 250 kW | ผรม. 16 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. 16 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 16 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. 16 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E17 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16, E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 16 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.16 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 16 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.16 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.16 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.16 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 16 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.16 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  |  | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125+125 kW · โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-017
แผนโครงการ P9-017 – แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA 150.48 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.17 · Inverter 125 kW (ไม่ต้อง พค.2) · Zero export HV · คำขอ - · วิศวกร วศ.17 · Admin Admin · ผรม. 17
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 11 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-017 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.17 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.17 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.17 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.17 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.17 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 17 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 15 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | กำลังดำเนินการ | -37 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | กำลังดำเนินการ | -33 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -34 | รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 17 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 17 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-16 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -38 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 17 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 125 kW | ผรม. 17 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง HV | ผรม. 17 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ E18 · SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 17 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export HV | ผรม. 17 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) |  | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E18 | 2 | NS |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E18 · ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E13 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E18 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 17 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.17 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 17 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.17 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.17 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.17 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 17 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.17 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  |  | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125 kW · โรงเรือน 6.50 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-018
แผนโครงการ P9-018 – แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA 280.44 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.18 · Inverter 250 kW (ต้องยื่น พค.2) · Zero export HV · คำขอ - · วิศวกร วศ.18 · Admin Admin · ผรม. 18
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 8 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 12 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-018 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.18 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.18 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.18 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.18 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:07 | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6) | R10
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0.2 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R10
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 2027-01-05 | 2027-02-03 |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-12-01 00:07 | 0% | PM |  | R10
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.18 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 18 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (13 วัน) |  | 28 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | กำลังดำเนินการ | -42 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ยังไม่เริ่ม | -37 | รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 18 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 18 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 11 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-11 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -42 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 18 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 250 kW | ผรม. 18 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง HV | ผรม. 18 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | แบบ E18 · SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 18 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export HV | ผรม. 18 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) |  | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E18 | 2 | NS |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E18 · ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E13 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E13, E18 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 18 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.18 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 18 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.18 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.18 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.18 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 18 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.18 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  |  | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125+125 kW · โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-019
แผนโครงการ P9-019 – แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA 150.48 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.19 · Inverter 125 kW (ไม่ต้อง พค.2) · Zero export LV · คำขอ - · วิศวกร วศ.19 · Admin Admin · ผรม. 19
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 11 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-019 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.19 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.19 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.19 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.19 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.19 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 19 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 15 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | กำลังดำเนินการ | -37 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | กำลังดำเนินการ | -33 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -34 | รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 19 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 19 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-16 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -38 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 19 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 125 kW | ผรม. 19 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. 19 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 19 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. 19 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E17 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16, E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 19 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.19 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 19 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.19 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.19 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.19 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 19 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.19 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  |  | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125 kW · โรงเรือน 6.50 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## P9-020
แผนโครงการ P9-020 – แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA 280.44 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง) · ตัวอย่าง · กฟภ. เขต ตย.20 · Inverter 250 kW (ต้องยื่น พค.2) · Zero export LV · คำขอ - · วิศวกร วศ.20 · Admin Admin · ผรม. 20
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 8 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ) · ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ · 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 12 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎) · งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก · Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69 · วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน) · Gantt: เขียว เสร็จ · ส้ม นัดแล้ว · น้ำเงิน คาดการณ์ · เทา Baseline · แดง สัปดาห์ปัจจุบัน · ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP · กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง · ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-020 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง · CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y · S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.20 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ) · งานออกแบบ (1.2) · การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | PMI WBS Practice Std; ISO 21511; EIA-748 | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan · JSA · Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | SolarPower Europe EPC Guidelines (H&S) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 | IEC 61215/61730; IEC 62109-1/-2 · หลักฐาน: pv_datasheet, inverter_datasheet, other_equipment | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด · R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | รายงานประจำ (RoutineReport) · R2 ที่ลงนามเท่านั้นขยับแผน MP | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9) · การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM · ไม่มีชำรุด · S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 | สแกนอุปกรณ์ (Device scan) | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10) · การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 | เอกสารสถานี › ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ (OutageLetterSheet) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.20 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3) · แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | สร้างงาน › โมดูล กปภ. · JobAccessCard | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 | หลักฐาน: site_map | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.20 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8) · ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1) · ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 | IEC 62548-1; IEC 60364-7-712; วสท. 022013-22 · หลักฐาน: sld, layout_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 | หลักฐาน: elec_calc, structural_calc, structural_plan | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 | REV และรายการแก้ไข | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.20 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x) · หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 | R1 (WeeklyRequest) › ส่งขออนุมัติ | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 | หลักฐาน: building_permit_request, building_exempt_notice, poa_letter | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 | หลักฐาน: building_permit_o1 | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:07 | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7) · การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6) | R10
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0.2 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี › Check list พค.2 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R10
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | หลักฐาน: erc_qr | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 2027-01-05 | 2027-02-03 |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-12-01 00:07 | 0% | PM |  | R10
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0.4 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 | เอกสารสถานี (expiresAt) | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R10
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5) · การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [10 empty] | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.20 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 20 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (13 วัน) |  | 28 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-10 | กำลังดำเนินการ | -42 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2) · รางเดินสาย DC (2.2.1) · Bonding โครง (2.2.4) · ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | กำลังดำเนินการ | -34 | แบบ C18 · แบบ กปภ. ‘แบบการติดตั้งบันไดเซอร์วิส’ PEA-EMD-03-2024C18 แผ่น 1–2 | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม · ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี) · รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ยังไม่เริ่ม | -37 | รายการคำนวณโยธา · รอบ่มคอนกรีต 7 วัน | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  |  | 2026-11-07 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-08 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | ยังไม่เริ่ม | -42 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 20 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6) · ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4) · การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E10 (ตู้ 70×100×25 ต่อ Inverter 60–125 kW) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62305; วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 | แบบ E10 · IEC 62446-1 (Continuity / Polarity) · จุดตรวจ E10 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 20 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 11 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-11 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1) · สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -42 | Lifting plan ใน HSE (0.1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map · Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | String map ตาม SLD (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | รายงาน 9 ภาพถ่ายติดตั้งระบบ | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 | ใบตรวจรับงาน (ICL) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 20 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3) · การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 | แบบ E11 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 250 kW | ผรม. 20 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1) · สาย AC-DB → MDB (2.6.1) · Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 | สร้างใหม่ (E09) · แบบ E09 · แบบ Inverter station ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E09 · คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · SLD (1.2) · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 | คู่มือติดตั้งของผู้ผลิต Inverter · วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. 20 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7) · อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2) · การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 | SLD (1.2) · วสท. · ท่อ PVC ลงเสาตามแบบ E18 (ฝั่ง HV) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | SLD · LOTO ตามแผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 | IEC 62305; วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E09 · วสท. | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | วสท. · IEC 62305 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 20 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2) · PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB · ELR · SPD · DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 | SLD / แบบตู้ AC-DB ของสถานี (1.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 · จุดตรวจ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. 20 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2) · Data logger และการเชื่อม Data center (2.9) · การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18 · หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  | ระเบียบ กฟภ. สิ่งแนบ 6 | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 | แบบ E17 · PQM บังคับเมื่อเกิน 250 kW (Grid Code ข้อ 8.6.2) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16, E17 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E17 · จุดตรวจ E13 / E17 / E18 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 20 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4) · Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แบบ E16 | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 | IEC 61724-1 (ข้อมูลสำหรับ PR test 4.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.20 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9) · ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05 · R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | LOTO · แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 | แผนดับไฟ (0.3) | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05 · R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 20 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม) · การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07 · R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม · Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 | หลักฐาน: punch_list | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07 · R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | IEC 62446-3:2017 · หลักฐาน: thermal_report | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 | วสท. 022013-22 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | ระเบียบ กฟภ. 2559 ข้อ 7.1.8, 7.1.15 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน · ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 | IEC 61724-1 | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07 · R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.20 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04 · R07 · R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.20 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07 · R09 · R13
3.2 | อบรมการใช้งาน · ส่งมอบงาน · PAC |  | วศ.20 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1) · การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: om_manual | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 | หลักฐาน: asbuilt, iec62446_report, om_manual, install_photo_report | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 20 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.20 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  |  | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 492 |  |  |  | 280.44 | 0% | 0/1 | 0/1
ยังไม่ระบุจุด = แผนใช้ % จากชีตนี้ตามเดิม · ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125+125 kW · โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม. · โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09 · โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น · ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม · ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%
Formulas:
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = MIN([COD ช้ากว่า Baseline (วัน), row below]:N28)
COD ช้ากว่า Baseline (วัน) = IF(K9<>"",K9,IF([ส่งมอบงวดช้า (วัน)]<>"",[ส่งมอบงวดช้า (วัน)]-H9+1,N30))

## _events (hidden)
key | date | งาน | รหัส | สถานี | เขต กฟภ. | ผู้รับเหมา | วิศวกร | Admin | สถานะ | ผู้ทำหลัก
2026-11-23 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.01 | 01 | วศ.01 | Admin | ตามแผน | ผรม. 01
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.01 | 01 | วศ.01 | Admin | ตามแผน | วศ.01
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.01 | 01 | วศ.01 | Admin | ตามแผน | ผรม. 01
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.01 | 01 | วศ.01 | Admin | ตามแผน | ผรม. 01
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.01 | 01 | วศ.01 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.01 | 01 | วศ.01 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.01 | 01 | วศ.01 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-001 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.01 | 01 | วศ.01 | Admin | ตามแผน | วศ.01
2026-11-23 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.02 | 02 | วศ.02 | Admin | ตามแผน | ผรม. 02
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.02 | 02 | วศ.02 | Admin | ตามแผน | วศ.02
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.02 | 02 | วศ.02 | Admin | ตามแผน | ผรม. 02
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.02 | 02 | วศ.02 | Admin | ตามแผน | ผรม. 02
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.02 | 02 | วศ.02 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.02 | 02 | วศ.02 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.02 | 02 | วศ.02 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-11-30 | ยื่น พค.2 | P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.02 | 02 | วศ.02 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-002 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.02 | 02 | วศ.02 | Admin | ตามแผน | วศ.02
2026-11-23 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.03 | 03 | วศ.03 | Admin | ตามแผน | ผรม. 03
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.03 | 03 | วศ.03 | Admin | ตามแผน | วศ.03
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.03 | 03 | วศ.03 | Admin | ตามแผน | ผรม. 03
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.03 | 03 | วศ.03 | Admin | ตามแผน | ผรม. 03
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.03 | 03 | วศ.03 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.03 | 03 | วศ.03 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.03 | 03 | วศ.03 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-003 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.03 | 03 | วศ.03 | Admin | ตามแผน | วศ.03
2026-11-23 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.04 | 04 | วศ.04 | Admin | ตามแผน | ผรม. 04
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.04 | 04 | วศ.04 | Admin | ตามแผน | วศ.04
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.04 | 04 | วศ.04 | Admin | ตามแผน | ผรม. 04
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.04 | 04 | วศ.04 | Admin | ตามแผน | ผรม. 04
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.04 | 04 | วศ.04 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.04 | 04 | วศ.04 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.04 | 04 | วศ.04 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-11-30 | ยื่น พค.2 | P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.04 | 04 | วศ.04 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-004 | แม่แบบ หลังคาลอนคู่ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.04 | 04 | วศ.04 | Admin | ตามแผน | วศ.04
2026-11-23 00:01 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.05 | 05 | วศ.05 | Admin | ตามแผน | ผรม. 05
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.05 | 05 | วศ.05 | Admin | ตามแผน | วศ.05
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.05 | 05 | วศ.05 | Admin | ตามแผน | ผรม. 05
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.05 | 05 | วศ.05 | Admin | ตามแผน | ผรม. 05
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.05 | 05 | วศ.05 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.05 | 05 | วศ.05 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.05 | 05 | วศ.05 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-005 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.05 | 05 | วศ.05 | Admin | ตามแผน | วศ.05
2026-11-23 00:01 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.06 | 06 | วศ.06 | Admin | ตามแผน | ผรม. 06
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.06 | 06 | วศ.06 | Admin | ตามแผน | วศ.06
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.06 | 06 | วศ.06 | Admin | ตามแผน | ผรม. 06
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.06 | 06 | วศ.06 | Admin | ตามแผน | ผรม. 06
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.06 | 06 | วศ.06 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.06 | 06 | วศ.06 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.06 | 06 | วศ.06 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-11-30 | ยื่น พค.2 | P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.06 | 06 | วศ.06 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-006 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.06 | 06 | วศ.06 | Admin | ตามแผน | วศ.06
2026-11-23 00:01 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.07 | 07 | วศ.07 | Admin | ตามแผน | ผรม. 07
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.07 | 07 | วศ.07 | Admin | ตามแผน | วศ.07
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.07 | 07 | วศ.07 | Admin | ตามแผน | ผรม. 07
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.07 | 07 | วศ.07 | Admin | ตามแผน | ผรม. 07
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.07 | 07 | วศ.07 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.07 | 07 | วศ.07 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.07 | 07 | วศ.07 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-007 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.07 | 07 | วศ.07 | Admin | ตามแผน | วศ.07
2026-11-23 00:01 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.08 | 08 | วศ.08 | Admin | ตามแผน | ผรม. 08
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.08 | 08 | วศ.08 | Admin | ตามแผน | วศ.08
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.08 | 08 | วศ.08 | Admin | ตามแผน | ผรม. 08
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.08 | 08 | วศ.08 | Admin | ตามแผน | ผรม. 08
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.08 | 08 | วศ.08 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.08 | 08 | วศ.08 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.08 | 08 | วศ.08 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-11-30 | ยื่น พค.2 | P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.08 | 08 | วศ.08 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-008 | แม่แบบ หลังคาเมทัลชีท · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.08 | 08 | วศ.08 | Admin | ตามแผน | วศ.08
2026-11-23 00:01 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.09 | 09 | วศ.09 | Admin | ตามแผน | ผรม. 09
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.09 | 09 | วศ.09 | Admin | ตามแผน | วศ.09
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.09 | 09 | วศ.09 | Admin | ตามแผน | ผรม. 09
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.09 | 09 | วศ.09 | Admin | ตามแผน | ผรม. 09
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.09 | 09 | วศ.09 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.09 | 09 | วศ.09 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.09 | 09 | วศ.09 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-009 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.09 | 09 | วศ.09 | Admin | ตามแผน | วศ.09
2026-11-23 00:01 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.10 | 10 | วศ.10 | Admin | ตามแผน | ผรม. 10
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.10 | 10 | วศ.10 | Admin | ตามแผน | วศ.10
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.10 | 10 | วศ.10 | Admin | ตามแผน | ผรม. 10
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.10 | 10 | วศ.10 | Admin | ตามแผน | ผรม. 10
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.10 | 10 | วศ.10 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.10 | 10 | วศ.10 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.10 | 10 | วศ.10 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-11-30 | ยื่น พค.2 | P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.10 | 10 | วศ.10 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-010 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.10 | 10 | วศ.10 | Admin | ตามแผน | วศ.10
2026-11-23 00:01 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.11 | 11 | วศ.11 | Admin | ตามแผน | ผรม. 11
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.11 | 11 | วศ.11 | Admin | ตามแผน | วศ.11
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.11 | 11 | วศ.11 | Admin | ตามแผน | ผรม. 11
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.11 | 11 | วศ.11 | Admin | ตามแผน | ผรม. 11
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.11 | 11 | วศ.11 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.11 | 11 | วศ.11 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.11 | 11 | วศ.11 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-011 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.11 | 11 | วศ.11 | Admin | ตามแผน | วศ.11
2026-11-23 00:01 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.12 | 12 | วศ.12 | Admin | ตามแผน | ผรม. 12
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.12 | 12 | วศ.12 | Admin | ตามแผน | วศ.12
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.12 | 12 | วศ.12 | Admin | ตามแผน | ผรม. 12
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.12 | 12 | วศ.12 | Admin | ตามแผน | ผรม. 12
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.12 | 12 | วศ.12 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.12 | 12 | วศ.12 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.12 | 12 | วศ.12 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-11-30 | ยื่น พค.2 | P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.12 | 12 | วศ.12 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-012 | แม่แบบ ถังน้ำใส · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.12 | 12 | วศ.12 | Admin | ตามแผน | วศ.12
2026-11-23 00:01 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.13 | 13 | วศ.13 | Admin | ตามแผน | ผรม. 13
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.13 | 13 | วศ.13 | Admin | ตามแผน | วศ.13
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.13 | 13 | วศ.13 | Admin | ตามแผน | ผรม. 13
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.13 | 13 | วศ.13 | Admin | ตามแผน | ผรม. 13
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.13 | 13 | วศ.13 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.13 | 13 | วศ.13 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.13 | 13 | วศ.13 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-013 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.13 | 13 | วศ.13 | Admin | ตามแผน | วศ.13
2026-11-23 00:02 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.14 | 14 | วศ.14 | Admin | ตามแผน | ผรม. 14
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.14 | 14 | วศ.14 | Admin | ตามแผน | วศ.14
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.14 | 14 | วศ.14 | Admin | ตามแผน | ผรม. 14
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.14 | 14 | วศ.14 | Admin | ตามแผน | ผรม. 14
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.14 | 14 | วศ.14 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.14 | 14 | วศ.14 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.14 | 14 | วศ.14 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-11-30 | ยื่น พค.2 | P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.14 | 14 | วศ.14 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-014 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.14 | 14 | วศ.14 | Admin | ตามแผน | วศ.14
2026-11-23 00:02 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.15 | 15 | วศ.15 | Admin | ตามแผน | ผรม. 15
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.15 | 15 | วศ.15 | Admin | ตามแผน | วศ.15
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.15 | 15 | วศ.15 | Admin | ตามแผน | ผรม. 15
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.15 | 15 | วศ.15 | Admin | ตามแผน | ผรม. 15
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.15 | 15 | วศ.15 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.15 | 15 | วศ.15 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.15 | 15 | วศ.15 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-015 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.15 | 15 | วศ.15 | Admin | ตามแผน | วศ.15
2026-11-23 00:02 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.16 | 16 | วศ.16 | Admin | ตามแผน | ผรม. 16
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.16 | 16 | วศ.16 | Admin | ตามแผน | วศ.16
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.16 | 16 | วศ.16 | Admin | ตามแผน | ผรม. 16
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.16 | 16 | วศ.16 | Admin | ตามแผน | ผรม. 16
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.16 | 16 | วศ.16 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.16 | 16 | วศ.16 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.16 | 16 | วศ.16 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-11-30 | ยื่น พค.2 | P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.16 | 16 | วศ.16 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-016 | แม่แบบ ถังดินกลบ · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.16 | 16 | วศ.16 | Admin | ตามแผน | วศ.16
2026-11-23 00:02 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.17 | 17 | วศ.17 | Admin | ตามแผน | ผรม. 17
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.17 | 17 | วศ.17 | Admin | ตามแผน | วศ.17
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.17 | 17 | วศ.17 | Admin | ตามแผน | ผรม. 17
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.17 | 17 | วศ.17 | Admin | ตามแผน | ผรม. 17
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.17 | 17 | วศ.17 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.17 | 17 | วศ.17 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.17 | 17 | วศ.17 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-017 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter < 200 kVA | ตย.17 | 17 | วศ.17 | Admin | ตามแผน | วศ.17
2026-11-23 00:02 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.18 | 18 | วศ.18 | Admin | ตามแผน | ผรม. 18
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.18 | 18 | วศ.18 | Admin | ตามแผน | วศ.18
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.18 | 18 | วศ.18 | Admin | ตามแผน | ผรม. 18
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.18 | 18 | วศ.18 | Admin | ตามแผน | ผรม. 18
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.18 | 18 | วศ.18 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.18 | 18 | วศ.18 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.18 | 18 | วศ.18 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-11-30 | ยื่น พค.2 | P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.18 | 18 | วศ.18 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-018 | แม่แบบ Carport · กันย้อน HV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.18 | 18 | วศ.18 | Admin | ตามแผน | วศ.18
2026-11-23 00:02 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.19 | 19 | วศ.19 | Admin | ตามแผน | ผรม. 19
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.19 | 19 | วศ.19 | Admin | ตามแผน | วศ.19
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.19 | 19 | วศ.19 | Admin | ตามแผน | ผรม. 19
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.19 | 19 | วศ.19 | Admin | ตามแผน | ผรม. 19
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.19 | 19 | วศ.19 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.19 | 19 | วศ.19 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.19 | 19 | วศ.19 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-019 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter < 200 kVA | ตย.19 | 19 | วศ.19 | Admin | ตามแผน | วศ.19
2026-11-23 00:02 | 2026-11-23 | ติดตั้ง / ดับไฟเชื่อมระบบ | P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.20 | 20 | วศ.20 | Admin | ตามแผน | ผรม. 20
| 2026-11-30 | กฟภ. เข้าตรวจ | P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.20 | 20 | วศ.20 | Admin | ตามแผน | วศ.20
| 2026-12-03 | ทดสอบ IEC + ภาพความร้อน | P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.20 | 20 | วศ.20 | Admin | ตามแผน | ผรม. 20
| 2026-12-11 | ส่งรายงาน/เอกสารส่งมอบงวด | P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.20 | 20 | วศ.20 | Admin | ตามแผน | ผรม. 20
| 2026-11-30 | ยื่นคำขอขนานไฟ | P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.20 | 20 | วศ.20 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-12-30 | ชำระค่าธรรมเนียมขนานไฟ | P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.20 | 20 | วศ.20 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-01-04 | ขอ กฟภ. ตรวจระบบ (ขนานไฟช่วงท้าย) | P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.20 | 20 | วศ.20 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2026-11-30 | ยื่น พค.2 | P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.20 | 20 | วศ.20 | Admin | ตามแผน | Admin
| 2027-02-15 | First Sync / COD | P9-020 | แม่แบบ Carport · กันย้อน LV · Inverter ≥ 200 kVA | ตย.20 | 20 | วศ.20 | Admin | ตามแผน | วศ.20
Formulas:
key = IF(AND(ISNUMBER([date]),NOT(AND(ISNUMBER('Master Plan'!$N8),N('Master Plan'!$N8)<=ASOF)),N([date])>=ASOF,N([date])<=ASOF+LOOKAHEAD),[date]+ROW()/100000,"")

## _keys (hidden)
sheet | key | col | first_row | last_row
Master Plan | id | A | 8 | 27
Master Plan | name | B | 8 | 27
Master Plan | branch | C | 8 | 27
Master Plan | region | D | 8 | 27
Master Plan | pea_zone | E | 8 | 27
Master Plan | kwp | F | 8 | 27
Master Plan | round | G | 8 | 27
Master Plan | round_date | H | 8 | 27
Master Plan | bl_cod | I | 8 | 27
Master Plan | engineer | J | 8 | 27
Master Plan | admin | K | 8 | 27
Master Plan | contractor | L | 8 | 27
Master Plan | pk2_required | M | 8 | 27
Master Plan | shutdown | N | 8 | 27
Master Plan | pea_inspected | O | 8 | 27
Master Plan | iec_tested | P | 8 | 27
Master Plan | handover_docs | Q | 8 | 27
Master Plan | grid_submitted | R | 8 | 27
Master Plan | grid_resub | S | 8 | 27
Master Plan | appr | T | 8 | 27
Master Plan | fee | U | 8 | 27
Master Plan | insreq | V | 8 | 27
Master Plan | pk2_submitted | W | 8 | 27
Master Plan | first_sync | X | 8 | 27
Master Plan | p_inst | Y | 8 | 27
Master Plan | p_pea | Z | 8 | 27
Master Plan | p_iec | AA | 8 | 27
Master Plan | p_ho | AB | 8 | 27
Master Plan | p_grid | AC | 8 | 27
Master Plan | p_appr | AD | 8 | 27
Master Plan | p_fee | AE | 8 | 27
Master Plan | p_insreq | AF | 8 | 27
Master Plan | p_pk2 | AG | 8 | 27
Master Plan | p_cod | AH | 8 | 27
Master Plan | ho_delay | AI | 8 | 27
Master Plan | cod_delay | AJ | 8 | 27
Master Plan | ms_done | AK | 8 | 27
Master Plan | ms_tot | AL | 8 | 27
Master Plan | pct | AM | 8 | 27
Master Plan | chk | AN | 8 | 27
Master Plan | cr_days | AO | 8 | 27
Master Plan | cr_gap | AP | 8 | 27
Master Plan | rw_n | AQ | 8 | 27
Master Plan | tc_pct | AR | 8 | 27
Master Plan | tc_upd | AS | 8 | 27
Master Plan | h_icum | AT | 8 | 27
Master Plan | h_icap | AU | 8 | 27
Master Plan | h_pbase | AV | 8 | 27
Master Plan | h_prank | AW | 8 | 27
Master Plan | h_cap | AX | 8 | 27
Master Plan | h_erank | AY | 8 | 27
Master Plan | h_ecap | AZ | 8 | 27
Master Plan | h_tbase | BA | 8 | 27
Master Plan | h_trank | BB | 8 | 27
Master Plan | h_tcap | BC | 8 | 27
Master Plan | h_rep | BD | 8 | 27
Master Plan | h_zwait | BE | 8 | 27
Master Plan | h_ewait | BF | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | pmo | G | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | prep_mat | H | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | prep_out | I | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | kickoff | J | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | prep_design | K | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | site | L | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | prep_a1 | M | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | pk2 | N | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | pk2_ok | O | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | cop | P | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | grid | Q | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | resub | R | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | appr | S | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | fee | T | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | insreq | U | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | sync | V | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | ins_struct | W | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | ins_dc | X | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | ins_panel | Y | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | ins_fts | Z | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | ins_inv | AA | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | ins_ac | AB | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | ins_ctrl | AC | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | ins_comm | AD | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | ins_mon | AE | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | tiein | AF | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | iec | AG | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | pea | AH | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | asb_sent | AI | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | asbuilt | AJ | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | pac | AK | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | ho | AL | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | cform_b | AM | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | cform_a | AN | 8 | 27
อัปเดตรายสัปดาห์ | mon | AO | 8 | 27
TCRoof | id | A | 8 | 27
TCRoof | name | B | 8 | 27
TCRoof | kwp | C | 8 | 27
TCRoof | override | D | 8 | 27
TCRoof | job | E | 8 | 27
TCRoof | jobname | F | 8 | 27
TCRoof | how | G | 8 | 27
TCRoof | updated | H | 8 | 27
TCRoof | pct | I | 8 | 27
TCRoof | t1.1 | J | 8 | 27
TCRoof | t1.2 | K | 8 | 27
TCRoof | t1.3 | L | 8 | 27
TCRoof | t1.4 | M | 8 | 27
TCRoof | t1.5 | N | 8 | 27
TCRoof | t1.6 | O | 8 | 27
TCRoof | t1.7 | P | 8 | 27
TCRoof | t2.1 | Q | 8 | 27
TCRoof | t2.2 | R | 8 | 27
TCRoof | t2.3 | S | 8 | 27
TCRoof | t2.4 | T | 8 | 27
TCRoof | t2.5 | U | 8 | 27
TCRoof | t2.6 | V | 8 | 27
TCRoof | t2.7 | W | 8 | 27
TCRoof | t2.8 | X | 8 | 27
TCRoof | t2.9 | Y | 8 | 27
TCRoof | t3.1 | Z | 8 | 27
TCRoof | t3.2 | AA | 8 | 27
TCRoof | fin_install | AB | 8 | 27
TCRoof | fin_iec | AC | 8 | 27
TCRoof | fin_cod | AD | 8 | 27
TCRoof | iec_state | AE | 8 | 27
TCRoof | logs | AF | 8 | 27
TCRoof | log_last | AG | 8 | 27
TCRoof | log_signed | AH | 8 | 27
ทะเบียนความเสี่ยง | id | A | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | risk | B | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | cat | C | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | cause | D | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | scope | E | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | wbs | F | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | kri | G | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | kri_v | H | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | kri_t | I | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | warn | J | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | p | K | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | i | L | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | score | M | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | level | N | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | days | O | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | res | P | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | strat | Q | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | resp | R | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | owner | S | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | status | T | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | why | U | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | hit | V | 7 | 31
ทะเบียนความเสี่ยง | rev | W | 7 | 31
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | no | A | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | date | B | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | st | C | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | name | D | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | con | E | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | task | F | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | old | G | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | new | H | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | shift | I | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | cod | J | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | cause | K | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | detail | L | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | risk | M | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | by | N | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | rec | O | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | level | P | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | stat | Q | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | appr | R | 7 | 306
บันทึกการเปลี่ยนแปลง | adate | S | 7 | 306
ประวัติรายสัปดาห์ | date | A | 7 | 0
ประวัติรายสัปดาห์ | id | B | 7 | 0
ประวัติรายสัปดาห์ | name | C | 7 | 0
ประวัติรายสัปดาห์ | con | D | 7 | 0
ประวัติรายสัปดาห์ | kwp | E | 7 | 0
ประวัติรายสัปดาห์ | pct | F | 7 | 0
ประวัติรายสัปดาห์ | tc_pct | G | 7 | 0
ประวัติรายสัปดาห์ | p_cod | H | 7 | 0
ประวัติรายสัปดาห์ | cod_delay | I | 7 | 0
ประวัติรายสัปดาห์ | ms_done | J | 7 | 0
ประวัติรายสัปดาห์ | ms_tot | K | 7 | 0
ประวัติรายสัปดาห์ | p_ho | L | 7 | 0
ประวัติสรุป | date | A | 7 | 0
ประวัติสรุป | cod_phase | B | 7 | 0
ประวัติสรุป | cod_move | C | 7 | 0
ประวัติสรุป | pct_kwp | D | 7 | 0
ประวัติสรุป | tc_pct_kwp | E | 7 | 0
ประวัติสรุป | ms_done | F | 7 | 0
ประวัติสรุป | ms_tot | G | 7 | 0
ประวัติสรุป | late | H | 7 | 0
ประวัติสรุป | risk_high | I | 7 | 0
ประวัติสรุป | kri_warn | J | 7 | 0
ประวัติสรุป | cr_pending | K | 7 | 0
นำเข้าไฟล์ติดตาม | at | A | 7 | 0
นำเข้าไฟล์ติดตาม | id | B | 7 | 0
นำเข้าไฟล์ติดตาม | name | C | 7 | 0
นำเข้าไฟล์ติดตาม | field | D | 7 | 0
นำเข้าไฟล์ติดตาม | old | E | 7 | 0
นำเข้าไฟล์ติดตาม | new | F | 7 | 0
นำเข้าไฟล์ติดตาม | action | G | 7 | 0
ตั้งค่าแจ้งเตือน | emails | B | 5 | 5
ตั้งค่าแจ้งเตือน | chat | B | 6 | 6
ตั้งค่าแจ้งเตือน | cod_slip | B | 7 | 7
ตั้งค่าแจ้งเตือน | pending_days | B | 8 | 8
ตั้งค่าแจ้งเตือน | tracking_id | B | 9 | 9
ตั้งค่าแจ้งเตือน | on_cod | B | 10 | 10
ตั้งค่าแจ้งเตือน | on_conflict | B | 11 | 11
ตั้งค่าแจ้งเตือน | on_holiday | B | 12 | 12
ตั้งค่าแจ้งเตือน | on_kri | B | 13 | 13
ตั้งค่าแจ้งเตือน | on_digest | B | 14 | 14
ตั้งค่าแจ้งเตือน | run_sync | B | 17 | 17
ตั้งค่าแจ้งเตือน | run_import | B | 18 | 18
ตั้งค่าแจ้งเตือน | run_snapshot | B | 19 | 19
ตั้งค่าแจ้งเตือน | run_alert | B | 20 | 20