## แผนโครงการ
แผนโครงการ P9-015 – แม่แบบ ถังดินกลบ, กันย้อน LV, Inverter < 200 kVA 150.48 kWp
กปภ.สาขา (ตัวอย่าง), ตัวอย่าง, กฟภ. เขต ตย.15, Inverter 125 kW (ไม่ต้อง พค.2), Zero export LV, คำขอ -, วิศวกร วศ.15, Admin Admin, ผรม. 15
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 9 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | ข้อมูลหน้างาน (rolling wave) |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2027-01-16 | 2026-11-02 |  | 2027-02-15 |  |  |  | 0% |  | -36 |  | -3 |  | 0 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ), ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ, 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 1 / 11 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | สำรวจแล้ว, % รายจุด |  |  |  |  | 0 จุด
ถัดไป: | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎), งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก, Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69, วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน), Gantt: เขียว เสร็จ, ส้ม นัดแล้ว, น้ำเงิน คาดการณ์, เทา Baseline, แดง สัปดาห์ปัจจุบัน, ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP, กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง, ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P9-015 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง, CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70 |  |  |  | พ.ค. 70 |  |  |  |  | มิ.ย. 70 |  |  |  | ก.ค. 70 |  |  |  | ส.ค. 70 |  |  |  |  | ก.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y, S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-10-26 to 2027-09-20
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | วศ.15 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-02 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-03-04 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ), งานออกแบบ (1.2), การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1156 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan, JSA, Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1157 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1158 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-21 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1159 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | กำลังดำเนินการ | -1 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด, R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1160 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-14 | 2027-03-07 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1161 | 2026-11-14 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:02 | 0% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9), การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1162 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -21 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-25 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1163 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -23 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM, ไม่มีชำรุด, S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1164 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-29 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1165 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -27 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1166 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -28 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1167 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -29 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1168 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ |  | Admin | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 1 | NS | 2026-11-03 00:04 | 0% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10), การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1169 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1170 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1171 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ยังไม่เริ่ม | -23 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-02-15 | กำลังดำเนินการ | -3 |  | 0 | IP |  | 0%
1.1 | Kick Off |  | วศ.15 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:04 | 0% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3), แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1172 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1173 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1174 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | 0 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | วศ.15 | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:05 | 0% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8), ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1), ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1175 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -11 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1176 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -12 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1177 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1178 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -16 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | วศ.15 | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x), หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1179 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1180 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1181 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -30 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น |  | Admin | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:06 | 0% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1182 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -10 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-15 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1183 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -13 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-11-22 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1184 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | กำลังดำเนินการ | -20 |  | 2 | IP |  | 0% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7), การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5), การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [7 empty] | 'อัปเดตงาน WBS'!L1185 |  |  | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [7 empty] | 'อัปเดตงาน WBS'!L1186 |  |  | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) |  | Admin | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -35 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | Admin | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) |  | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-23 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:08 | 0% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 7 | 2027-01-26 | 2027-02-01 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-24 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | Admin | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-02 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | -29 |  | 1 | NS | 2027-01-04 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | วศ.15 | 0 | Master Plan |  | 42 | 2027-02-03 | 2027-02-18 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-15 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-01-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-23 | กำลังดำเนินการ | -41 |  | 0 | IP |  | 0%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 15 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 15 | 2026-12-05 | 2026-12-22 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | กำลังดำเนินการ | -37 |  | 1 | IP | 2026-11-02 00:09 | 0% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2), รางเดินสาย DC (2.2.1), Bonding โครง (2.2.4), ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1187 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | กำลังดำเนินการ | -34 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-08 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1188 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | กำลังดำเนินการ | -33 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม, ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี), รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1189 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-19 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1190 | 2026-11-07 | 2026-11-13 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1191 | 2026-11-10 | 2026-11-14 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-19 | 2026-12-22 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1192 | 2026-11-12 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1193 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 15 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:10 | 0% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6), ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4), การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1194 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1195 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1196 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1197 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1198 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -42 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. 15 | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-16 00:11 | 0% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1), สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1199 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1200 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map, Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1201 | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1202 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1203 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. 15 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-26 | 2026-12-29 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3), การทดสอบ FTS (3.1.4) | R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1204 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-29 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1205 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -38 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 125 kW | ผรม. 15 | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-30 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-17 00:12 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1), สาย AC-DB → MDB (2.6.1), Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1206 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-29 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1207 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1208 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1209 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. 15 | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-18 00:13 | 0% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7), อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2), การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น)
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-27 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1210 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1211 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-22 | 2026-12-26 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1212 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-31 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1213 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1214 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. 15 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-19 00:14 | 0% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2), PQM / Zero export controller (2.8.3)
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB, ELR, SPD, DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1215 | 2026-11-19 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1216 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1217 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. 15 | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-12-27 | 2027-01-01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 1 | NS | 2026-11-20 00:14 | 0% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2), Data logger และการเชื่อม Data center (2.9), การทดสอบ Zero export (3.1.5)
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18, หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1218 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1219 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1220 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1221 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. 15 | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-12-29 | 2027-01-02 |  |  |  | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-21 00:15 | 0% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4), Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7)
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-29 | 2027-01-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1222 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1223 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-12-30 | 2027-01-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1224 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | ยังไม่เริ่ม | -40 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ.
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | วศ.15 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 1 | NS | 2026-11-23 00:16 | 0% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9), ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05, R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1225 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05, R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1226 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ยังไม่เริ่ม | -41 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R05, R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-07 |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 0 | NS |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. 15 | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 1 | NS | 2026-12-03 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม), การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07, R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม, Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1227 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -32 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07, R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1228 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07, R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1229 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07, R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1230 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07, R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1231 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07, R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน, ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-06 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1232 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ยังไม่เริ่ม | -34 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07, R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | วศ.15 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -37 |  | 1 | NS | 2026-11-30 00:18 | 0% | PM |  | R04, R07, R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ |  | วศ.15 | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 | ยังไม่เริ่ม | -39 |  | 1 | NS | 2026-11-24 00:18 | 0% | PM |  | R07, R09, R13
3.2 | อบรมการใช้งาน, ส่งมอบงาน, PAC |  | วศ.15 | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2027-02-22 | 2027-03-07 |  |  |  | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-19 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1), การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1233 | 2027-02-19 | 2027-02-23 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-03-04 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1234 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2027-03-04 | 2027-03-07 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L1235 | 2027-03-01 | 2027-03-04 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. 15 | 0 | Master Plan |  | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | ยังไม่เริ่ม | -36 |  | 1 | NS | 2026-12-11 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | ยังไม่เริ่ม | -33 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | Admin | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  |  |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | -31 |  | 1 | NS | 2026-12-12 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | วศ.15 | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-21 |  |  |  | 2027-02-16 | 2027-02-18 | ยังไม่เริ่ม | -3 |  | 1 | NS | 2027-02-16 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1 |  |  |  | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 1 | 264 |  |  |  | 150.48 | 0% | 0/1 | 0/1
ประมาณการ (ยังไม่สำรวจ) = planning package: % คิดที่ระดับ 3 ในชีตนี้ (PMBOK 5.4.2.2 rolling wave), ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 125 kW, โรงเรือน 6.50 × 2.50 ม., โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09, โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น, ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม, ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 0%

## Weekly PLAN (hidden)
MASTER PLAN WEEKLY
| PROJECT | : โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใน แม่แบบ ถังดินกลบ, กันย้อน LV, Inverter < 200 kVA การประปาส่วนภูมิภาคสาขา (ตัวอย่าง) ขนาดกำลังผลิต 150.48 kWp
| OWNER | : การประปาส่วนภูมิภาค
| รหัส | : P9-015, ผรม. 15, วิศวกร วศ.15, ข้อมูล ณ 02/11/2026 (Plan = Baseline)
[7 empty] | Oct 26 | Nov 26 |  |  |  |  | Dec 26 |  |  |  | Jan 27 |  |  |  | Feb 27 |  |  |  | Mar 27 |  |  |  |  | Apr 27 |  |  |  | May 27 |  |  |  |  | Jun 27 |  |  |  | Jul 27 |  |  |  | Aug 27 |  |  |  |  | Sep 27 |  |  |  | Oct 27 |  |  |  | Nov 27 |  |  |  |  | Dec 27 |  |  |  | Jan 28 |  |  |  |  | Feb 28
No. | Description | Status | Weight | Start | Finished | Day | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 2027-12-06 | 2027-12-13 | 2027-12-20 | 2027-12-27 | 2028-01-03 | 2028-01-10 | 2028-01-17 | 2028-01-24 | 2028-01-31 | 2028-02-07 | 2028-02-14 | 2028-02-21
Part PERMIT
1.1 | 1.1 Kick Off | Plan | 0.5 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
1.2 | 1.2 Engineering Approve | Plan | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-18 | 9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
1.3 | 1.3 ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง | Plan | 0.5 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
1.4 | 1.4 ยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) | Plan | 1.5 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 13 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
1.5 | 1.5 ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 | Plan | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
1.6 | 1.6 COP / ยื่นเอกสารขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน | Plan | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
1.7 | 1.7 ยื่นขอขนานไฟ | Plan | 1.5 | 2027-01-04 | 2027-02-18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
Part ติดตั้งอุปกรณ์
2.1 | 2.1 ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงเซลล์ และทางเดินบนหลังคา (Walkway) | Plan | 20 | 2026-12-05 | 2026-12-22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2222 | 7.7778 | 7.7778 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
2.2 | 2.2 ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ด้าน DC | Plan | 10 | 2026-12-23 | 2027-01-01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
2.3 | 2.3 ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | Plan | 20 | 2026-12-23 | 2027-01-01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
2.4 | 2.4 ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | Plan | 2.5 | 2026-12-26 | 2026-12-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
2.5 | 2.5 ติดตั้งอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้าสำหรับต่อกับระบบจำหน่าย Inverter | Plan | 15 | 2026-12-22 | 2026-12-30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
2.6 | 2.6 ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ด้าน AC | Plan | 10 | 2026-12-22 | 2026-12-31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
2.7 | 2.7 ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับระบบ Solar Rooftop | Plan | 5 | 2026-12-25 | 2026-12-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1429 | 2.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
2.8 | 2.8 ติดตั้งระบบสื่อสาร และระบบป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน (Zero Export Controller) | Plan | 5 | 2026-12-27 | 2027-01-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
2.9 | 2.9 ติดตั้งระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) | Plan | 2.5 | 2026-12-29 | 2027-01-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
Part การขออนุญาตและการทดสอบ
3.1 | 3.1 ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning Test) | Plan | 2.5 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
3.2 | 3.2 อบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา | Plan | 2.5 | 2027-02-22 | 2027-03-07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
| แผนรายสัปดาห์ (%) | [5 empty] | 0 | 0.5 | 1.45 | 1.05 | 0 | 2.7222 | 7.7778 | 7.7778 | 37.4484 | 34.7738 | 2.7283 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.13043 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| จริงรายสัปดาห์ (%) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| แผนสะสม (%) | [5 empty] | 0 | 0.5 | 1.95 | 3 | 3 | 5.7222 | 13.5 | 21.2778 | 58.7262 | 93.5 | 96.2283 | 96.4565 | 96.6848 | 96.913 | 97.1413 | 97.3696 | 97.5 | 98.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| จริงสะสม (%) | [5 empty] | 0 | 0