## INV 01-ก่อน
โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) การประปาส่วนภูมิภาค ตารางตรวจสอบระบบก่อนและหลังการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 62446 และภาพถ่ายความร้อน
| สถานีจ่ายน้ำแพรกหนามแดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ขนาดกำลังผลิต 209.76 kWp | [23 empty] | PV
570
No. | รายการ |  | Inverter 1 (125 kW) | [9 empty] | S/N : GKLRF5N02R | [9 empty] | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ
|  |  | MPPT 1 |  | MPPT 2 |  | MPPT 3 |  | MPPT 4 |  | MPPT 5 |  | MPPT 6 |  | MPPT 7 |  | MPPT 8 |  | MPPT 9 |  | MPPT 10
|  |  | String 1 | String 2 | String 3 | String 4 | String 5 | String 6 | String 7 | String 8 | String 9 | String 10 | String 11 | String 12 | String 13 | String 14 | String 15 | String 16 | String 17 | String 18 | String 19 | String 20
1 | ข้อมูลทั่วไป | ยี่ห้อ PV Module | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine |  | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine |  | Znshine |  | Znshine |  |  |  | kWp ติดตั้งของ INV | **** แก้ข้อมูลหลัก จากหน้า INV 1 หน้าอื่นๆ link สูตรไปให้แล้ว
|  | จำนวน PV Module | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 145920
จำนวน Optimizer
2 | Continuity and resistance testing | Continuity and resistance testing (Ω) | String 1: Normal | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
3 | Polarity testing | Polarity testing | [9 empty] | P | P | P | P | P | P |  | P |  | P |  |  |  | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ | bar: String 1 to String 7; String 9
4 | Insulation Resistance testing | Test Voltage (V) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |  | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |  | 1000V |  | 1000V |  |  |  | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
|  | Positive – Earth (MΩ) | String 1: Normal
Negative – Earth (MΩ)
5 | Voltage testing | String Voltage (V) | 755 | 752 | 752 | 753 | 750 | 750 | 749 |  | 753 | 756 | 752 | 753 | 754 | 750 | 753 |  | 753 |  | 756 |  |  |  | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
6 | Current testing | String Current (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
7 | System Functional testing | Inverter testing | String 1: Normal | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
|  |  | String 1: Normal | [13 empty] | หลังการเชื่อมต่อระบบ
8 | System Performance testing | Performance Ratio (PR) | [22 empty] | หลังการเชื่อมต่อระบบ
Final Yield (Yf)
9 | Verifying power and Energy Production | พลังงานที่ผลิตได้ต่อวันเฉลี่ย (kWh) | [22 empty] | ผลประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพของระบบฯ ก่อนเชื่อมระบบเท่ากับ 0
|  | พลังงานที่ผลิตได้ 7 วัน (kWh) | [22 empty] | Solar irradiance (เฉลี่ย) = kWh/m2
|  | System Efficiency (%) | [22 empty] | Array Temperature = (ºC)
10 | ภาพถ่ายความร้อนแผงเซลล์ฯ | ภาพถ่ายความร้อน | String 1: เอกสารแนบ | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
|  | อุณหภูมิของอากาศ (ºC) | String 1: 34.3 (ºC)
|  | ความเข้มแสงอาทิตย์ (W/m²) | String 1: 1022 (W/m²) | [11 empty] | เวลาทดสอบ |  | 13.00 น.

## INV 02-ก่อน
โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) การประปาส่วนภูมิภาค ตารางตรวจสอบระบบก่อนและหลังการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 62446 และภาพถ่ายความร้อน
| สถานีจ่ายน้ำแพรกหนามแดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ขนาดกำลังผลิต 209.76 kWp | [23 empty] | PV
570
No. | รายการ |  | Inverter 2 (60 kW) | [9 empty] | S/N : BUFUEXB009 | [9 empty] | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ
|  |  | MPPT 1 |  | MPPT 2 |  | MPPT 3 |  | MPPT 4 |  | MPPT 5 |  | MPPT 6 |  | MPPT 7 |  | MPPT 8 |  | MPPT 9 |  | MPPT 10
|  |  | String 1 | String 2 | String 3 | String 4 | String 5 | String 6 | String 7 | String 8 | String 9 | String 10 | String 11 | String 12 | String 13 | String 14 | String 15 | String 16 | String 17 | String 18 | String 19 | String 20
1 | ข้อมูลทั่วไป | ยี่ห้อ PV Module | String 1: Znshine; String 3: Znshine; String 5: Znshine; String 7: Znshine; String 9: Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | [10 empty] | kWp ติดตั้งของ INV | **** แก้ข้อมูลหลัก จากหน้า INV 1 หน้าอื่นๆ link สูตรไปให้แล้ว
|  | จำนวน PV Module | String 1: 16; String 3: 16; String 5: 16; String 7: 16; String 9: 12 | 12 | 12 | 12 | [10 empty] | 63840
จำนวน Optimizer
2 | Continuity and resistance testing | Continuity and resistance testing (Ω) | String 1: Normal | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
3 | Polarity testing | Polarity testing | [9 empty] | P | P | P | [10 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ | bar: String 1; String 3; String 5; String 7; String 9
4 | Insulation Resistance testing | Test Voltage (V) | String 1: 1000V; String 3: 1000V; String 5: 1000V; String 7: 1000V; String 9: 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | [10 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
|  | Positive – Earth (MΩ) | String 1: Normal
Negative – Earth (MΩ)
5 | Voltage testing | String Voltage (V) | String 1: 753; String 3: 754; String 5: 753; String 7: 755; String 9: 561.2 | 563.5 | 560.6 | 560.5 | [10 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
6 | Current testing | String Current (A) | String 1: 0; String 3: 0; String 5: 0; String 7: 0; String 9: 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
7 | System Functional testing | Inverter testing | String 1: Normal | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
|  |  | String 1: Normal | [13 empty] | หลังการเชื่อมต่อระบบ
8 | System Performance testing | Performance Ratio (PR) | [22 empty] | หลังการเชื่อมต่อระบบ
Final Yield (Yf)
9 | Verifying power and Energy Production | พลังงานที่ผลิตได้ต่อวันเฉลี่ย (kWh) | [22 empty] | ผลประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพของระบบฯ ก่อนเชื่อมระบบเท่ากับ 0
|  | พลังงานที่ผลิตได้ 7 วัน (kWh) | [22 empty] | Solar irradiance (เฉลี่ย) = kWh/m2
|  | System Efficiency (%) | [22 empty] | Array Temperature = (ºC)
10 | ภาพถ่ายความร้อนแผงเซลล์ฯ | ภาพถ่ายความร้อน | String 1: เอกสารแนบ | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
|  | อุณหภูมิของอากาศ (ºC) | String 1: 34.3 (ºC)
|  | ความเข้มแสงอาทิตย์ (W/m²) | String 1: 1022 (W/m²) | [11 empty] | เวลาทดสอบ |  | 13.00 น.

## INV 01-หลัง
โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) การประปาส่วนภูมิภาค ตารางตรวจสอบระบบก่อนและหลังการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 62446 และภาพถ่ายความร้อน
| สถานีจ่ายน้ำแพรกหนามแดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ขนาดกำลังผลิต 209.76 kWp | [23 empty] | PV
570
No. | รายการ |  | Inverter 1 (125 kW) | [9 empty] | S/N : GKLRF5N02R | [9 empty] | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ
|  |  | MPPT 1 |  | MPPT 2 |  | MPPT 3 |  | MPPT 4 |  | MPPT 5 |  | MPPT 6 |  | MPPT 7 |  | MPPT 8 |  | MPPT 9 |  | MPPT 10
|  |  | String 1 | String 2 | String 3 | String 4 | String 5 | String 6 | String 7 | String 8 | String 9 | String 10 | String 11 | String 12 | String 13 | String 14 | String 15 | String 16 | String 17 | String 18 | String 19 | String 20
1 | ข้อมูลทั่วไป | ยี่ห้อ PV Module | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine |  | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | Znshine |  | Znshine |  | Znshine |  |  |  | kWp ติดตั้งของ INV | **** แก้ข้อมูลหลัก จากหน้า INV 1 หน้าอื่นๆ link สูตรไปให้แล้ว
|  | จำนวน PV Module | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 145920
จำนวน Optimizer
2 | Continuity and resistance testing | Continuity and resistance testing (Ω) | String 1: Normal | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
3 | Polarity testing | Polarity testing | [9 empty] | P | P | P | P | P | P |  | P |  | P |  |  |  | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ | bar: String 1 to String 7; String 9
4 | Insulation Resistance testing | Test Voltage (V) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |  | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |  | 1000V |  | 1000V |  |  |  | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
|  | Positive – Earth (MΩ) | String 1: Normal
Negative – Earth (MΩ)
5 | Voltage testing | String Voltage (V) | 755 | 752 | 752 | 753 | 750 | 750 | 749 |  | 753 | 756 | 752 | 753 | 754 | 750 | 753 |  | 753 |  | 756 |  |  |  | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
6 | Current testing | String Current (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
7 | System Functional testing | Inverter testing | String 1: Normal | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
|  |  | String 1: Normal | [13 empty] | หลังการเชื่อมต่อระบบ
8 | System Performance testing | Performance Ratio (PR) | String 1: 0.69 | [13 empty] | หลังการเชื่อมต่อระบบ
|  | Final Yield (Yf) | String 1: 2.93
9 | Verifying power and Energy Production | พลังงานที่ผลิตได้ต่อวันเฉลี่ย (kWh) | String 1: 457.18 | [13 empty] | ผลประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพของระบบฯ ก่อนเชื่อมระบบเท่ากับ 0
|  | พลังงานที่ผลิตได้ 7 วัน (kWh) | String 1: 3200.03 | [13 empty] | Solar irradiance (เฉลี่ย) = 4.24 kWh/m2
|  | System Efficiency (%) | String 1: 15% | [13 empty] | Array Temperature = 59.4 (ºC)
10 | ภาพถ่ายความร้อนแผงเซลล์ฯ | ภาพถ่ายความร้อน | String 1: เอกสารแนบ | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
|  | อุณหภูมิของอากาศ (ºC) | String 1: 34.3 (ºC)
|  | ความเข้มแสงอาทิตย์ (W/m²) | String 1: 1022 (W/m²) | [11 empty] | เวลาทดสอบ |  | 13.00 น.
กำลังผลิตถูกหรี่โดยโหลด

## INV 02-หลัง
โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) การประปาส่วนภูมิภาค ตารางตรวจสอบระบบก่อนและหลังการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 62446 และภาพถ่ายความร้อน
| สถานีจ่ายน้ำแพรกหนามแดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ขนาดกำลังผลิต 209.76 kWp | [23 empty] | PV
570
No. | รายการ |  | Inverter 2 (60 kW) | [9 empty] | S/N : BUFUEXB009 | [9 empty] | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ
|  |  | MPPT 1 |  | MPPT 2 |  | MPPT 3 |  | MPPT 4 |  | MPPT 5 |  | MPPT 6 |  | MPPT 7 |  | MPPT 8 |  | MPPT 9 |  | MPPT 10
|  |  | String 1 | String 2 | String 3 | String 4 | String 5 | String 6 | String 7 | String 8 | String 9 | String 10 | String 11 | String 12 | String 13 | String 14 | String 15 | String 16 | String 17 | String 18 | String 19 | String 20
1 | ข้อมูลทั่วไป | ยี่ห้อ PV Module | String 1: Znshine; String 3: Znshine; String 5: Znshine; String 7: Znshine; String 9: Znshine | Znshine | Znshine | Znshine | [10 empty] | kWp ติดตั้งของ INV | **** แก้ข้อมูลหลัก จากหน้า INV 1 หน้าอื่นๆ link สูตรไปให้แล้ว
|  | จำนวน PV Module | String 1: 16; String 3: 16; String 5: 16; String 7: 16; String 9: 12 | 12 | 12 | 12 | [10 empty] | 63840
จำนวน Optimizer
2 | Continuity and resistance testing | Continuity and resistance testing (Ω) | String 1: Normal | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
3 | Polarity testing | Polarity testing | [9 empty] | P | P | P | [10 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ | bar: String 1; String 3; String 5; String 7; String 9
4 | Insulation Resistance testing | Test Voltage (V) | String 1: 1000V; String 3: 1000V; String 5: 1000V; String 7: 1000V; String 9: 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | [10 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
|  | Positive – Earth (MΩ) | String 1: Normal
Negative – Earth (MΩ)
5 | Voltage testing | String Voltage (V) | String 1: 753; String 3: 754; String 5: 753; String 7: 755; String 9: 561.2 | 563.5 | 560.6 | 560.5 | [10 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
6 | Current testing | String Current (A) | String 1: 0; String 3: 0; String 5: 0; String 7: 0; String 9: 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
7 | System Functional testing | Inverter testing | String 1: Normal | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
|  |  | String 1: Normal | [13 empty] | หลังการเชื่อมต่อระบบ
8 | System Performance testing | Performance Ratio (PR) | String 1: 0.79 | [13 empty] | หลังการเชื่อมต่อระบบ
|  | Final Yield (Yf) | String 1: 3.33
9 | Verifying power and Energy Production | พลังงานที่ผลิตได้ต่อวันเฉลี่ย (kWh) | String 1: 214.94 | [13 empty] | ผลประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพของระบบฯ ก่อนเชื่อมระบบเท่ากับ 0
|  | พลังงานที่ผลิตได้ 7 วัน (kWh) | String 1: 1504.6 | [13 empty] | Solar irradiance (เฉลี่ย) = 4.24 kWh/m2
|  | System Efficiency (%) | String 1: 17% | [13 empty] | Array Temperature = 59.4 (ºC)
10 | ภาพถ่ายความร้อนแผงเซลล์ฯ | ภาพถ่ายความร้อน | String 1: เอกสารแนบ | [13 empty] | ก่อนการเชื่อมต่อระบบ
หลังการเชื่อมต่อระบบ
|  | อุณหภูมิของอากาศ (ºC) | String 1: 34.3 (ºC)
|  | ความเข้มแสงอาทิตย์ (W/m²) | String 1: 1022 (W/m²) | [11 empty] | เวลาทดสอบ |  | 13.00 น.