## แผนโครงการ
แผนโครงการ P3-018 – สถานีผลิตน้ำดอนโมง 156.18 kWp
กปภ.สาขาหนองเรือ, ภาคอีสาน, กฟภ. เขต ฉ.1, Inverter 160 kW (ไม่ต้อง พค.2), Zero export LV, คำขอ PPIM1A5081AA, วิศวกร อ๋อง, Admin ฝ้าย, ผรม. S
สรุป |  | กำหนดส่งมอบ รอบ 4 | วันที่ข้อมูล |  | COD คาดการณ์ |  |  |  | % งาน (ถ่วงน้ำหนัก) |  | ส่งมอบงวดช้า (วัน) |  | COD ช้ากว่า Baseline (วัน) |  | Milestone เสร็จ |  | ✎ กรอกความคืบหน้า | [7 empty] | Baseline แผนนี้ |  |  |  |  | CR อนุมัติ (เลื่อน COD) |  |  |  |  | CR รออนุมัติ |  |  |  |  | งานแก้ซ้ำ (ค้าง) |  |  |  |  | ความเสี่ยงสูงที่กระทบ |  |  |  |  | บทเรียนของสถานี |  |  |  |  | ข้อมูลหน้างาน (rolling wave) |  |  |  |  | บันไดเซอร์วิสที่ต้องติด
|  | 2026-09-18 | 2026-10-19 |  | 2026-12-16 |  |  |  | 95% |  | 42 |  | 56 |  | 2 / 7 |  | ← กลับ Master Plan | [7 empty] | REV 00 (จากกำหนดรอบ), ยังไม่อนุมัติ |  |  |  |  | 0 รายการ, 0 วัน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 (0) |  |  |  |  | 2 / 12 ข้อ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ประมาณการ, รอสำรวจ |  |  |  |  | ยังไม่ระบุจุด
ถัดไป: | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ | วันจริง/นัดของงานหลัก กรอกที่ ‘อัปเดตรายสัปดาห์’ (ปุ่ม ✎), งานย่อย (ตัวอักษรเล็ก) ติ๊ก Y ในชีตนี้ได้ → % งานหลักขยับตามน้ำหนัก, Baseline ล็อก ณ 19 ต.ค. 69, วันคาดการณ์ของ milestone มาจาก Master Plan (คิวทั้งเฟส, เลื่อนเป็นวันทำงาน), Gantt: เขียว เสร็จ, ส้ม นัดแล้ว, น้ำเงิน คาดการณ์, เทา Baseline, แดง สัปดาห์ปัจจุบัน, ดูง่าย: แสดงเฉพาะงาน MP, กด [+] ซ้ายมือเพื่อดูงานย่อย / [+] เหนือหัวตารางเพื่อดูหลักฐาน ผู้อนุมัติ ความเสี่ยง, ไฟล์นำเข้า TCRoof: โฟลเดอร์ TCRoof_แผนงาน_MP › P3-018 แผนงาน.xlsx | [22 empty] | ฉบับ | REV 00 (จากกำหนดรอบ) |  |  |  | อนุมัติโดย |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  | ความเสี่ยงอ้างทะเบียนความเสี่ยง, CR และงานแก้ซ้ำนับจากรหัสสถานีนี้
กิจกรรม |  |  |  | ตรรกะ |  |  |  | Baseline (ล็อก) |  | จริง / นัด (ลิงก์) |  |  | คาดการณ์ | [11 empty] | พ.ค. 69 |  | มิ.ย. 69 |  |  |  |  | ก.ค. 69 |  |  |  | ส.ค. 69 |  |  |  |  | ก.ย. 69 |  |  |  | ต.ค. 69 |  |  |  | พ.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 |  |  |  | ม.ค. 70 |  |  |  | ก.พ. 70 |  |  |  | มี.ค. 70 |  |  |  |  | เม.ย. 70
WBS | กิจกรรม | หลักฐาน / เลขที่เอกสาร | ผู้รับผิดชอบ | น้ำหนัก % | งานก่อนหน้า | รอ (วัน) | ระยะ (วัน) | เริ่ม | เสร็จ | เริ่ม | เสร็จ / นัด | เสร็จ (Y, S) จากชีตอัปเดตงาน WBS | เริ่ม | เสร็จ | สถานะ | ต่าง Baseline (วัน) | มาตรฐาน / หมายเหตุ | ชั้น | c | nx | % งาน | อนุมัติ / ตรวจรับ (A) | ไม่รวม (อยู่ที่ WBS อื่น) | ความเสี่ยงที่กระทบ | time axis 2026-05-18 to 2027-04-12
0 | Part 0 จัดหาและเตรียมงาน (น้ำหนัก 0) |  |  | 0 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-11-07 |  |  |  | 2026-07-05 | 2027-01-04 | กำลังดำเนินการ | 58 |  | 0 | IP |  | 0%
0.1 | Project Controls, HSE และ Quality |  | อ๋อง | 0 |  |  | 1 | 2026-07-05 | 2026-11-07 |  |  |  | 2026-07-05 | 2027-01-04 | กำลังดำเนินการ | 58 |  | 1 | IP |  | 0% | PM | งานแก้ไข/ทดสอบซ้ำ (นับในงานเดิม ไม่แยกเป็นรายการ), งานออกแบบ (1.2), การประชุม/เดินทาง (อยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง) | R08
0.1.1 | แผนบริหารโครงการ (PEP) + Baseline | ผู้ว่าจ้างอนุมัติ Baseline ก่อนเริ่มรายงาน S-Curve | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-07-17 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5000 | 2026-07-05 | 2026-07-23 | กำลังดำเนินการ | 6 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.1.2 | แผนความปลอดภัย (HSE Plan, JSA, Permit-to-Work) | แผน HSE อนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-07-17 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5001 | 2026-07-05 | 2026-07-23 | กำลังดำเนินการ | 6 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.3 | แผนคุณภาพ (PQP) + แผนตรวจทดสอบ (ITP) | ITP อนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจรับทุกงาน | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-07-17 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5002 | 2026-07-05 | 2026-07-23 | กำลังดำเนินการ | 6 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.4 | เอกสารขออนุมัติวัสดุ (Material submittal) | เอกสารอนุมัติวัสดุครบก่อนส่งของ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-07-24 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5003 | 2026-07-05 | 2026-08-01 | กำลังดำเนินการ | 8 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.5 | รายงานประจำ R1–R4 | ส่งตรงเวลาทุกงวด, R2 ลงนามรับทราบโดยวิศวกร | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-11-07 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5004 | 2026-07-23 | 2027-01-04 | กำลังดำเนินการ | 58 |  | 2 | IP |  | 0% | วศ. |  | R08
0.1.6 | การตรวจ HSE / NCR / Punch list หน้างาน | NCR และ Punch list ปิดครบก่อน PAC | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-11-07 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5005 | 2026-07-23 | 2027-01-04 | กำลังดำเนินการ | 58 |  | 2 | IP |  | 0% | PM |  | R08
0.2 | จัดหาและรับอุปกรณ์ (หนังสือส่งแผง + ตรวจรับของ) | TC-PML-2026-089, ทำหนังสือออกแล้ว | ฝ้าย | 0 | ย้อนจาก 2.10 (25 วัน) |  | 10 | 2026-07-24 | 2026-08-04 |  |  | Y | 2026-07-26 | 2026-08-04 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | วศ. | การยกขึ้นหลังคาและติดตั้ง (2.1–2.9), การทดสอบหน้างาน (3.1) | R11
0.2.1 | หนังสือส่งแผง / ใบเบิกจากคลัง | มีเลขที่หนังสือ (TC-PML-…) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-07-26 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5006 | 2026-07-26 | 2026-07-28 | เสร็จ* | 2 |  | 2 | DY |  | 100% | PM |  | R11
0.2.2 | ผล FAT Inverter / ตู้ไฟ (+ CT/VT 22 kV) | ใบรับรอง/ผล FAT แนบในเอกสารสถานี | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-28 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5007 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | เสร็จ* | 2 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R11
0.2.3 | แผง + Inverter ถึงหน้างาน (ตรวจรับ + S/N) | จำนวนตรง BOM, ไม่มีชำรุด, S/N เข้าแอป | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5008 | 2026-07-29 | 2026-08-01 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R11
0.2.4 | โครงยึด + Walkway ถึงหน้างาน | ตรวจรับตาม shop drawing | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5009 | 2026-07-29 | 2026-08-01 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R11
0.2.5 | สายไฟ + รางสาย ถึงหน้างาน | ตรวจรับขนาด/ยี่ห้อตาม submittal | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-08-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5010 | 2026-07-30 | 2026-08-02 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R11
0.2.6 | ตู้ไฟ FTS / DC / AC / METER / PQM / SEM ถึงหน้างาน | ตรวจรับภายในตู้ตามแบบ SLD | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5011 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R11
0.2.7 | อุปกรณ์ 22 kV ถึงหน้างาน (VT / CT ผ่านทดสอบ กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | มีผลทดสอบ CT/VT | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
0.2.8 | มิเตอร์ + อุปกรณ์สื่อสาร ถึงหน้างาน | ตรวจรับรุ่นตามแบบ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-04 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5012 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R11
0.3 | หนังสือแจ้งขอดับไฟ | TC-PML-2026-571 | ฝ้าย | 0 | ย้อนจาก 2.10 (20 วัน) |  | 1 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 2026-08-27 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | เสร็จ | 29 |  | 1 | DN |  | 100% | PM | การดับไฟจริงและงานเชื่อมจุดต่อ (2.10), การประสาน กฟภ. ด้าน 22 kV (2.8.1) | R05
0.3.1 | ร่างหนังสือแจ้งดับไฟ | ร่างหนังสือ + ช่วงดับไฟที่ไม่กระทบการสูบจ่ายน้ำ (สาขายืนยัน) | Admin | 0 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5013 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | เสร็จ* | 29 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R05
0.3.2 | หนังสือแจ้งดับไฟ (ส่งล่วงหน้า ≥ 7 วัน) | เลขที่ TC-PML-… และวันส่ง | Admin | 0 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5014 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | เสร็จ* | 29 |  | 2 | DY |  | 100% | PM |  | R05
0.3.3 | วันดับไฟที่ยืนยันแล้ว (สาขา / กฟภ.) | วันดับไฟยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร (สาขา + กฟภ. ถ้า HV) | วศ. | 0 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5015 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | เสร็จ* | 29 |  | 2 | DY |  | 100% | PM |  | R05
1 | Part PERMIT |  |  | 5 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-10-21 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-12-16 | กำลังดำเนินการ | 56 |  | 0 | IP |  | 100%
1.1 | Kick Off |  | อ๋อง | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (60 วัน) |  | 1 | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  |  | Y | 2026-07-05 | 2026-07-05 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | PM | การส่งมอบพื้นที่และ Mobilization (1.3), แบบวิศวกรรม (1.2)
1.1.1 | บันทึกประชุม Kick off | บันทึกการประชุม (MOM) ลงนามผู้เข้าร่วม | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5016 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | PM
1.1.2 | งาน PWA ในแอป TCRoof | งานในแอปครบ: งาน PWA, เลข MP, ขนาด Inverter, ผู้รับเหมา, ทีม | Admin | 0.1 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5017 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | PM
1.1.3 | แบบสำรวจหน้างาน A1–E1 (REV 00) | แบบสำรวจ A1–E1 ลงนาม 2 ฝ่าย ออก REV 00 | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5018 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | PM
1.2 | Engineering Approve |  | อ๋อง | 1 | ย้อนจาก 2.10 (45 วัน) |  | 10 | 2026-07-12 | 2026-07-21 |  |  | Y | 2026-07-12 | 2026-07-21 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | PM | As-built หลังติดตั้ง (3.1.8), ชุดเอกสารยื่น PPIM (1.7.1), ชุดยื่นเทศบาล (1.4.2) — ใช้แบบจาก 1.2 แต่จัดทำในงานนั้น
1.2.1 | SLD + Layout + String sizing | SLD + Layout + String sizing ลงนามวิศวกร | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-07-12 | 2026-07-16 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5019 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | เสร็จ* | 1 |  | 2 | DY |  | 100% | PM
1.2.2 | รายการคำนวณไฟฟ้า / โครงสร้าง | รายการคำนวณไฟฟ้า / โยธาลงนาม (มีผลน้ำหนักบนหลังคา) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-07-12 | 2026-07-17 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5020 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | PM
1.2.3 | ค่าตั้ง Protection / Zero export | ตารางค่าตั้ง Protection / Zero export ลงนาม | วศ. | 0.1 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-18 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5021 | 2026-07-15 | 2026-07-18 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | PM
1.2.4 | แบบที่ กปภ. อนุมัติ (REV ล่าสุด) | หนังสืออนุมัติแบบจาก กปภ. (REV ล่าสุด) | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-21 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5022 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | PM
1.3 | ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง |  | อ๋อง | 0.5 | ย้อนจาก 2.10 (35 วัน) |  | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  | Y | 2026-08-04 | 2026-08-04 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | PM | งานติดตั้งทุกรายการ (2.x), หนังสือแจ้งดับไฟ (0.3)
1.3.1 | บันทึกส่งมอบพื้นที่ | บันทึกส่งมอบพื้นที่ลงนาม กปภ.สาขา | วศ. | 0.2 |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5023 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | PM
1.3.2 | สิ่งอำนวยความสะดวกหน้างาน (Mobilization) | Site office / ไฟ-น้ำชั่วคราว / กองวัสดุ / ป้ายพร้อม + รูปถ่าย | ผรม. | 0.2 |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5024 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ.
1.3.3 | คำขอปฏิบัติงาน R1 ฉบับแรก | R1 ฉบับแรกอนุมัติโดย Inspector | ผรม. | 0.1 |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5025 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ.
1.4 | ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) / แจ้งเทศบาลตามกฎกระทรวงยกเว้น | สรุปไฟฟ้า: อ.1 ✓ | ฝ้าย | 1.5 | ย้อนจาก 2.10 (40 วัน) |  | 14 | 2026-07-12 | 2026-07-25 |  |  | Y | 2026-07-12 | 2026-07-25 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | PM | การออกแบบและคำนวณโยธา (1.2.2) — 1.4 นำผลไปยื่นเท่านั้น
1.4.1 | ผลตรวจน้ำหนักบนหลังคา (เลือก อ.1 / แจ้ง) | ผลคำนวณน้ำหนักบนหลังคา + เลือกขอ อ.1 หรือแจ้ง | วศ. | 0.3 |  |  |  | 2026-07-12 | 2026-07-15 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5026 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | PM
1.4.2 | ชุดเอกสารขออนุญาต / แจ้งเทศบาล | ชุดเอกสารครบตามรายการของเทศบาล / อบต. | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-18 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5027 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | เสร็จ* | 1 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ.
1.4.3 | อ.1 / หนังสือรับแจ้งเทศบาล | ใบรับคำขอ (ยื่น) → อ.1 / หนังสือรับแจ้ง (ได้รับ) | Admin | 0.6 |  |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-25 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5028 | 2026-07-19 | 2026-07-25 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | PM
1.5 | ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 (Inverter ≥ 200 kVA) (ไม่ต้องยื่น) |  | ฝ้าย | 0 | Master Plan |  | 1 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM | การขอขนานไฟ กฟภ. (1.7), การแจ้งยกเว้น กกพ. (1.6)
1.5.1 | Check list พค.2 (23 ข้อ) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | Check list 23 ข้อครบ | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
1.5.2 | คำขอ พค.2 ที่ยื่นแล้ว (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | เอกสารลงนาม กปภ. + หลักฐานการยื่น (QR Code) | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
1.5.3 | ◆ ความเห็น พพ. (≤ 30 วัน) (ไม่ต้องยื่น) |  | พพ. | 0 | 1.5 | 0 | 30 | [7 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 1 | NA |  | 0% | PM
1.5.4 | ใบอนุญาต พค.2 + บันทึกวันหมดอายุ (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | ใบอนุญาต พค.2 + วันหมดอายุบันทึกในแอป | Admin | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
1.6 | COP / แจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น (กกพ.) |  | ฝ้าย | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM | ใบอนุญาต พค.2 (1.5), การขอขนานไฟ (1.7)
1.6.1 | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น กกพ. | ผลตรวจเกณฑ์ยกเว้น + ช่องทางแจ้งที่เลือก | Admin | 0 | [7 empty] | 'อัปเดตงาน WBS'!L5029 |  |  | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | วศ.
1.6.2 | หลักฐานแจ้งยกเว้น กกพ. | หลักฐานการแจ้ง กกพ. / ชื่อบนเว็บ กกพ. | Admin | 0 | [7 empty] | 'อัปเดตงาน WBS'!L5030 |  |  | — |  |  | 2 | BL |  | 0% | PM
1.7.1 | คำขอขนานไฟ PPIM (ชุด 11 ไฟล์) | PPIM1A5081AA | ฝ้าย | 1.5 | Master Plan |  | 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 |  | 2026-10-12 |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | เสร็จ | 36 |  | 1 | DN |  | 100% | PM |  | R02
1.7.2 | คำขอฉบับแก้ไข (ยื่นใหม่) |  | ฝ้าย | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | — |  |  | 1 | BL |  | 0% | PM |  | R02
1.7.3 | ◆ ผลพิจารณาแบบ กฟภ. (≤ 15 วันทำการ) | รอผู้ยื่นคำขอชำระเงิน | กฟภ. | 0 | Master Plan |  | 21 | 2026-09-07 | 2026-09-27 | 2026-10-12 |  | Y | 2026-10-12 | 2026-10-19 | เสร็จ* | 22 |  | 1 | DY |  | 100% | PM |  | R02
1.7.4 | ค่าธรรมเนียม + สัญญาเชื่อมต่อ | 16,050 บาท, ครบกำหนด 14/11/69 | ฝ้าย | 0 | Master Plan |  | 7 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-26 | ยังไม่เริ่ม | 22 |  | 1 | NS | 2026-10-20 00:08 | 0% | PM |  | R12
1.7.5 | แบบรับรองการติดตั้ง + คำขอตรวจระบบ |  | ฝ้าย | 0 | Master Plan |  | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | ยังไม่เริ่ม | 28 |  | 1 | NS | 2026-11-02 00:08 | 0% | วศ. |  | R01
1.7.6 | ◆ ผลตรวจระบบ / วันขนานไฟ COD (≤ 30 วันทำการ) |  | อ๋อง | 0 | Master Plan |  | 42 | 2026-10-06 | 2026-10-21 |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-12-16 | ยังไม่เริ่ม | 56 |  | 1 | NS | 2026-11-05 00:09 | 0% | PM |  | R01
2 | Part ติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | 90 |  |  |  | 2026-08-07 | 2026-09-05 |  |  |  | 2026-08-09 | 2026-09-18 | เสร็จ | 13 |  | 0 | DN |  | 100%
2.1 | ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผง และ Walkway | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. S | 20 | ย้อนจาก 2.10 (8 วัน) |  | 16 | 2026-08-07 | 2026-08-24 |  |  | Y | 2026-08-09 | 2026-08-24 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | วศ. | การยึดแผง (2.3.2), รางเดินสาย DC (2.2.1), Bonding โครง (2.2.4), ซ่อมหลังคาเดิมนอกจุดยึด (นอกสัญญา เว้นแต่ระบุ) | R03, R06
2.1.1 | ผังจุดยึด (Mark ตาม shop drawing) | ผังจุดยึด / Mark ครบตาม shop drawing + รูปถ่าย | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-09 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5031 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | เสร็จ* | 2 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.1.2 | บันไดเซอร์วิส / ทางขึ้นลง + Lifeline ชั่วคราว | บันไดตรวจรับแล้ว (ยึดผนังครบ, กรงต่อเนื่อง, ทาสีกันสนิม) ก่อนใช้ขึ้นลง | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5032 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | เสร็จ* | 2 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.1.3 | ฐานยึดโครงสร้าง (Hanger bolt / Kliplok / พุก) | ฐานยึดครบทุกจุด + กันซึม, ฐานคอนกรีตบ่มครบ 7 วัน (ถ้ามี), รูปถ่าย | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-08-09 | 2026-08-15 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5033 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | เสร็จ* | 2 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.1.4 | โครง Rail อลูมิเนียม (ขันตามแรงบิด) | Rail / โครงครบ + บันทึกแรงขัน (M8 12, M10 21 N·m) | ผรม. | 7 |  |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-21 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5034 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | เสร็จ* | 1 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.1.5 | Walkway HDG + Lifeline ถาวร | Walkway ยึดครบ ไม่โยก + Lifeline ตึง clips ครบสองปลาย | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-23 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5035 | 2026-08-18 | 2026-08-23 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.1.6 | ท่อน้ำล้างแผง + ก๊อก | ท่อน้ำ + ก๊อกครบ ทดสอบไม่รั่ว | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-24 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5036 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.1.7 | ICL โครงสร้าง | ใบ ICL โครงสร้างลงนาม วศ. (ทุกจุดติดตั้ง) | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5037 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.2 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน DC | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. S | 10 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-08-25 | 2026-09-03 |  |  | Y | 2026-08-31 | 2026-09-03 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | วศ. | สายด้าน AC หลัง Inverter (2.5.3, 2.6), ตู้ FTS / Rapid shutdown (2.4), การทดสอบ IEC ราย String (3.1.2) | R03, R06
2.2.1 | รางเดินสาย DC (Tray / Steel support) | Tray / รางครบตามแนว มีฝาครบ + Hold-down clamp ทุกจุด | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-29 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5038 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | เสร็จ* | 3 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.2.2 | สาย PV + MC4 + ป้ายสาย | สาย PV ครบทุกสตริง + MC4 + Label ตาม String map | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-09-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5039 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 1 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.2.3 | ตู้ DC-DB (Fuse + SPD) | ตู้ DC-DB ครบ: Fuse ทุกสตริง, SPD ถูกชนิด, ป้ายชื่อ, IP65 ถ้าอยู่นอกอาคาร | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-09-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5040 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 1 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.2.4 | ระบบต่อลงดินโครงแผง (Bonding) | Bonding ครบ Rail / Walkway / Ground lug + สายดินขนาดตามแบบ E10 | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5041 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.2.5 | ICL ระบบ DC (Polarity / Continuity) | ใบ ICL ระบบ DC ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5042 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.3 | ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | งานย่อยตามประเภทจุดติดตั้ง → ชีต ‘จุดติดตั้ง’ (ถ้าระบุแล้ว) | ผรม. S | 20 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 6 | 2026-08-25 | 2026-09-03 |  |  | Y | 2026-08-29 | 2026-09-03 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | วศ. | โครงสร้างและ Rail (2.1), สาย PV จากแผงถึงตู้ DC (2.2.2) | R03, R06
2.3.1 | แผงถึงจุดติดตั้ง (Lifting plan) | แผงถึงจุดติดตั้งครบตาม Lifting plan ไม่มีแผงเสียหาย | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5043 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | เสร็จ* | 3 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.3.2 | แผงบนโครง (Clamp ตามแรงบิด) | แผงครบตาม Layout + บันทึกแรงขัน Clamp | ผรม. | 12 |  |  |  | 2026-08-26 | 2026-09-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5044 | 2026-08-30 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.3.3 | String ต่อครบตาม String map | ต่อสายครบทุกสตริงตาม String map, Voc ตรงตามคำนวณ | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5045 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.3.4 | S/N แผง + ภาพมุมสูง | สแกน S/N ครบทุกแผง + รูปมุมสูง | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5046 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.3.5 | ICL แผง + String | ใบ ICL แผงลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5047 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.4 | ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | วสท. 022013-22 | ผรม. S | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Y | 2026-08-29 | 2026-08-31 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | วศ. | ตู้ DC-DB (2.2.3), การทดสอบ FTS (3.1.4) | R03, R06
2.4.1 | ตู้ FTS-DB (Rapid shutdown) | ตู้ FTS-DB ครบตาม E11 (4 สตริงต่อ FTS) | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-30 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5048 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.4.2 | วงจรควบคุม E-Stop + ป้ายเตือน | สายควบคุม + E-Stop + ป้ายเตือนครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-31 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5049 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.5 | ติดตั้ง Inverter | Inverter 160 kW | ผรม. S | 15 | ย้อนจาก 2.10 (3 วัน) |  | 4 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  | Y | 2026-08-29 | 2026-09-01 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | วศ. | ตู้ AC-DB (2.7.1), สาย AC-DB → MDB (2.6.1), Start-up และตั้งค่า (3.1.5) | R03, R06
2.5.1 | Inverter station (ฐาน / โรงเรือน) | Inverter station ครบทุกขั้นตามรูปแบบ (ชีต Inverter station) | ผรม. | 5 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5050 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | เสร็จ* | 3 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.5.2 | Inverter บน Rack + S/N | Inverter ครบทุกตัว + สแกน S/N | ผรม. | 6.5 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5051 | 2026-08-30 | 2026-09-01 | เสร็จ* | 1 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.5.3 | สาย AC Inverter → AC-DB | สาย Inverter → AC-DB ครบ ขันขั้วตามค่า | ผรม. | 2.5 |  |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5052 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.5.4 | ICL Inverter | ใบ ICL Inverter ลงนาม วศ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5053 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03, R06
2.6 | ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้าน AC | ฝั่ง LV | ผรม. S | 10 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 4 | 2026-08-24 | 2026-09-02 |  |  | Y | 2026-08-30 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | วศ. | ตู้ AC-DB / METER-DB (2.7), อุปกรณ์ 22 kV (2.8.2), การเชื่อมจุดต่อในวันดับไฟ (2.10 — 2.6.2 เตรียม Breaker เท่านั้น) | R03
2.6.1 | แนวสาย AC ถึงจุดเชื่อม (ท่อ / ราง / สาย) | แนวท่อ / รางสาย AC ครบ + สายถึงจุดเชื่อม | ผรม. | 4 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5054 | 2026-08-30 | 2026-09-01 | เสร็จ* | 3 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.6.2 | Breaker / Busbar จุดเชื่อม (พร้อมวันดับไฟ) | Breaker / Busbar พร้อมติดตั้งในวันดับไฟ | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5055 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.6.3 | ระบบดินฝั่ง AC (< 5 Ω) | ผลวัดค่าดิน < 5 Ω (บันทึกค่า) | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5056 | 2026-08-30 | 2026-09-01 | เสร็จ* | 4 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.6.4 | ไฟแสงสว่าง + เต้ารับ Inverter station | ไฟแสงสว่าง / เต้ารับ Inverter station ใช้งานได้ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5057 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.6.5 | ICL ระบบ AC | ใบ ICL ระบบ AC + ผลวัดค่าดิน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5058 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.7 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Solar Rooftop |  | ผรม. S | 5 | ย้อนจาก 2.10 (2 วัน) |  | 3 | 2026-08-27 | 2026-09-02 |  |  | Y | 2026-08-31 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | วศ. | Breaker ใน MDB เดิม (2.6.2), PQM / Zero export controller (2.8.3) | R03
2.7.1 | ตู้ AC-DB (MCCB, ELR, SPD, DPM) | ตู้ AC-DB ครบ: MCCB, ELR, SPD, DPM + ป้ายชื่อ | ผรม. | 3 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-09-01 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5059 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 1 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.7.2 | ตู้ METER-DB (Revenue meter + CT 0.5S) | ตู้ METER-DB + Revenue meter + VPN ครบตาม E16 | ผรม. | 1.5 |  |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5060 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.7.3 | ICL ตู้ AC-DB / METER-DB | ใบ ICL ตู้ควบคุมลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5061 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.8 | ระบบสื่อสาร + ป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Controller) | Zero export LV | ผรม. S | 5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 3 | 2026-08-29 | 2026-09-03 |  |  | Y | 2026-09-01 | 2026-09-03 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | วศ. | ตู้ METER-DB (2.7.2), Data logger และการเชื่อม Data center (2.9), การทดสอบ Zero export (3.1.5) | R03
2.8.1 | ◆ อนุญาตเข้าทำงานเสา 22 kV (กฟภ.) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) |  | วศ. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | PM
2.8.2 | ชุดอุปกรณ์กันย้อน 22 kV บนเสา (E18) (ไม่เกี่ยวกับสถานีนี้) | อุปกรณ์บนเสา 22 kV ครบตาม E18, หลักดิน HV / LV ตามระยะ | ผรม. | 0 | [10 empty] | ไม่ต้องทำ |  |  | 2 | NA |  | 0% | วศ.
2.8.6 | CT กันย้อน + Relay ฝั่ง LV (E17) | CT กันย้อนที่ MDB เดิม + Relay ครบ (ทิศ CT ถูก) | ผรม. | 2 |  |  |  | 2026-08-30 | 2026-09-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5062 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.8.3 | ตู้ PQM / Smart Energy Manager | ตู้ PQM / SEM ครบ อ่านค่าได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5063 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | เสร็จ* | 1 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.8.4 | เครือข่ายสื่อสาร (Fiber / CAT6 / RS485 / VPN) | สื่อสารถึง Inverter / มิเตอร์ครบ ทดสอบ ping ได้ | ผรม. | 1.25 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5064 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.8.5 | ICL กันย้อน + สื่อสาร | ใบ ICL กันย้อนลงนาม วศ. | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5065 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.9 | ระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) |  | ผรม. S | 2.5 | ย้อนจาก 2.10 (1 วัน) |  | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  |  | Y | 2026-09-03 | 2026-09-04 | เสร็จ* | 0 |  | 1 | DY |  | 100% | วศ. | อุปกรณ์สื่อสาร Fiber/VPN (2.8.4), Monitoring ออนระบบหลัง COD (3.2.7) | R03
2.9.1 | Data logger เชื่อม Data center กปภ. | Data logger ส่งข้อมูลถึง Data center กปภ. | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5066 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | เสร็จ* | 1 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.9.2 | ผลทดสอบส่งข้อมูลมิเตอร์ / Inverter | ข้อมูล Inverter / Revenue meter / PQ meter ขึ้นครบ | ผรม. | 1 |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-04 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5067 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | เสร็จ* | 0 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.9.3 | Weather station (Irradiance + อุณหภูมิแผง) | ค่าแสง / อุณหภูมิแผงขึ้นใน Data logger | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5068 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | เสร็จ* | 1 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R03
2.10 | ระบบเชื่อมกับ MDB แล้ว และจ่ายไฟคืนได้ (Tie-in) |  | อ๋อง | 0 | Master Plan |  | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | เสร็จ | 13 |  | 1 | DN |  | 100% | PM | งานติดตั้งก่อนวันดับไฟ (2.1–2.9), ขนานไฟกับ กฟภ. (1.7.6) — Tie-in คือเชื่อมกับระบบของสถานี ไม่ใช่การได้ COD | R05, R07
2.10.1 | จุดต่อร่วมกับ MDB (ดับไฟ + LOTO) | เชื่อมจุดต่อร่วมเสร็จในเวลาดับไฟ | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5069 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | เสร็จ* | 13 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R05, R07
2.10.2 | ระบบจ่ายไฟคืน (ลำดับเฟส / แรงดันถูกต้อง) | จ่ายไฟคืน + ลำดับเฟส / แรงดันถูก บันทึกค่า | ผรม. | 0 |  |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5070 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | เสร็จ* | 13 |  | 2 | DY |  | 100% | วศ. |  | R05, R07
3 | Part การทดสอบ ส่งมอบ และ PAC |  |  | 5 |  |  |  | 2026-09-06 | 2026-11-07 |  |  |  | 2026-08-31 | 2027-01-04 | กำลังดำเนินการ | 58 |  | 0 | IP |  | 0%
3.1 | ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning / IEC 62446) |  | ผรม. S | 2.5 | Master Plan |  | 1 | 2026-09-06 | 2026-09-08 |  | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | นัดแล้ว | 52 |  | 1 | AP | 2026-10-30 00:17 | 0% | วศ. | งานติดตั้ง/แก้ไขที่พบจากการทดสอบ (นับในงาน 2.x เดิม), การตรวจระบบของ กฟภ. เพื่อขนานไฟ (1.7.5–1.7.6) | R07, R13
3.1.1 | Mechanical completion + Punch list A | Walk-down ลงนาม, Punch list A ปิดครบ | วศ. | 0.25 |  |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5071 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | ยังไม่เริ่ม | 54 |  | 2 | NS |  | 0% | PM |  | R07, R13
3.1.2 | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม (ราย String) | ผล IEC 62446 ก่อนเชื่อม ครบทุก String (แอป IEC ขั้น 2) | ผรม. | 0.75 |  |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5072 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | ยังไม่เริ่ม | 53 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07, R13
3.1.3 | รายงาน Thermography แผง | รายงาน Thermography แผง 100% | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5073 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | ยังไม่เริ่ม | 53 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07, R13
3.1.4 | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip | ผลทดสอบ FTS / ELR / Shunt trip / SPD ผ่าน | ผรม. | 0.25 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5074 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | ยังไม่เริ่ม | 53 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07, R13
3.1.5 | ผล Start-up + Zero export / Anti-islanding | ผล Start-up + ทดสอบ Zero export / Anti-islanding ผ่าน | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5075 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | ยังไม่เริ่ม | 52 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07, R13
3.1.6 | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลผลิต 7 วัน | ผล IEC หลังเชื่อม + ผลการผลิต 7 วัน, ทีมกดปิดการทดสอบ | ผรม. | 0.5 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5076 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | ยังไม่เริ่ม | 52 |  | 2 | NS |  | 0% | วศ. |  | R07, R13
3.1.7 | ◆ ตรวจรับตามนัด (กปภ. / กฟภ.) |  | อ๋อง | 0 | Master Plan |  | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | ยังไม่เริ่ม | 48 |  | 1 | NS | 2026-10-26 00:18 | 0% | PM |  | R04, R07, R13
3.1.8 | แบบ As-built + รายการคำนวณ | As-built ลงนามแล้ว, คำนวณ ลงนามแล้ว | อ๋อง | 0 | 2.10 | 0 | 5 | 2026-09-06 | 2026-09-10 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  | 2026-08-31 | 2026-09-03 | เสร็จ | -7 |  | 1 | DN |  | 100% | PM |  | R07, R09, R13
3.2 | อบรมการใช้งาน, ส่งมอบงาน, PAC |  | อ๋อง | 2.5 | 3.2.7, 3.2.6 | 0 | 14 | 2026-10-25 | 2026-11-07 |  |  |  | 2026-12-22 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | 58 |  | 1 | NS | 2026-12-22 00:18 | 0% | PM | การทดสอบ (3.1), การรับประกันหลัง PAC (4.1)
3.2.1 | การอบรมเจ้าหน้าที่ กปภ. | บันทึกการอบรม + รายชื่อผู้เข้าอบรม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2026-10-25 | 2026-10-29 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5077 | 2026-12-22 | 2026-12-26 | ยังไม่เริ่ม | 58 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.2 | ชุดเอกสารส่งมอบ (Handover pack) | Handover pack ครบตามโฟลเดอร์ส่งมอบ 1–4 + กปภ. รับเอกสาร | วศ. | 1 |  |  |  | 2026-10-28 | 2026-11-04 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5078 | 2026-12-25 | 2027-01-01 | ยังไม่เริ่ม | 58 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.3 | PAC (หนังสือรับมอบชั่วคราว) | PAC ลงนาม | วศ. | 0.75 |  |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-07 |  |  | 'อัปเดตงาน WBS'!L5079 | 2027-01-01 | 2027-01-04 | ยังไม่เริ่ม | 58 |  | 2 | NS |  | 0% | PM
3.2.4 | เอกสารส่งมอบงวดงาน |  | ผรม. S | 0 | Master Plan |  | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | นัดแล้ว | 42 |  | 1 | AP | 2026-10-30 00:18 | 0% | วศ. |  | R09
3.2.5 | C-Form ภาคผนวก ข. |  | ฝ้าย | 0 | 3.2.4 | 0 | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-02 | ยังไม่เริ่ม | 45 |  | 1 | NS | 2026-10-31 00:19 | 0% | วศ.
3.2.6 | C-Form ภาคผนวก ก. |  | ฝ้าย | 0 | 3.2.4 | 0 | 5 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-04 | ยังไม่เริ่ม | 47 |  | 1 | NS | 2026-10-31 00:19 | 0% | วศ.
3.2.7 | ข้อมูลขึ้นระบบ Monitoring (หลัง COD) |  | อ๋อง | 0 | 1.7.6 | 0 | 3 | 2026-10-22 | 2026-10-24 |  |  |  | 2026-12-17 | 2026-12-21 | ยังไม่เริ่ม | 58 |  | 1 | NS | 2026-12-17 00:19 | 0% | PM
จุดติดตั้งของสถานีนี้ แยกตามประเภทหน้างาน |  |  | ✎ เพิ่ม / แก้จุดติดตั้ง →
| ประเภทหน้างาน |  | จุด | แผง |  |  |  | kWp | 2.1 โครงสร้าง | 2.2 DC เสร็จ | 2.3 แผงเสร็จ |  |  | บันไดต้องติด | แบบมาตรฐาน
| หลังคาลอนคู่ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09, C16
| หลังคาเมทัลชีท |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C17, C16
| หลังคา |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C09 / C17, C16
| ถังน้ำใส |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | C15
| ถังดินกลบ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | STEEL SUPPORT
| Carport |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | แบบเฉพาะสถานี
| รวม |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ประมาณการ (ยังไม่สำรวจ) = planning package: % คิดที่ระดับ 3 ในชีตนี้ (PMBOK 5.4.2.2 rolling wave), ระบุแล้ว = % งาน 2.1 / 2.2 / 2.3 ของสถานีคำนวณจากจุดติดตั้ง
Inverter station (งาน 2.5.1)
| รูปแบบ (เลือกที่ชีต Inverter station →) |  | สร้างใหม่ (E09) | [6 empty] | 80+80 kW, โรงเรือน 9.00 × 2.50 ม., โรงเรือนบนพื้นดินตามแบบ E09, โครงเหล็ก ช่วงเสา ≤ 2.50 ม. สูง 3.00 / 2.75 ม. หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว
| ขั้นงาน (ตามรูปแบบ) |  |  | % ของ 2.5.1 |  |  |  | เสร็จ (Y)
2.5.1.1 | วางผัง + ตรวจท่อ/สายใต้ดิน + ระดับพื้น, ตำแหน่งใกล้จุดเชื่อม (MDB) |  |  | 5 |  |  |  | Y
2.5.1.2 | ฐานรากเสา คสล. + บ่มคอนกรีต |  |  | 20 |  |  |  | Y
2.5.1.3 | โครงเหล็กเสา-คาน + หลังคาเมทัลชีทลาดเดียว (สูง 3.00 / 2.75 ม.) + ป้องกันสนิม |  |  | 30 |  |  |  | Y
2.5.1.4 | Rack เหล็กแขวน Inverter / ตู้ DC-DB / METER-DB + ฐานตู้ AC-DB Type C + ที่ยึดราง (ตัวรางและสายนับใน 2.2.1 / 2.6.1) |  |  | 25 |  |  |  | Y
2.5.1.5 | ป้ายชื่อตู้ / ป้ายเตือน + ทางเข้า / ประตูตามแบบ |  |  | 10 |  |  |  | Y
2.5.1.6 | ICL โครงสร้าง: แนวดิ่ง / ระดับ / สนิม, ระยะเว้นรอบ Inverter ตามคู่มือผู้ผลิต |  |  | 10 |  |  |  | Y
| 2.5.1 เสร็จ (นับเข้า % งาน 2.5) | [6 empty] | 100%

## Weekly PLAN (hidden)
MASTER PLAN WEEKLY
| PROJECT | : โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใน สถานีผลิตน้ำดอนโมง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ ขนาดกำลังผลิต 156.18 kWp
| OWNER | : การประปาส่วนภูมิภาค
| รหัส | : P3-018, ผรม. S, วิศวกร อ๋อง, ข้อมูล ณ 19/10/2026 (Plan = Baseline)
[7 empty] | May 26 |  | Jun 26 |  |  |  |  | Jul 26 |  |  |  | Aug 26 |  |  |  |  | Sep 26 |  |  |  | Oct 26 |  |  |  | Nov 26 |  |  |  |  | Dec 26 |  |  |  | Jan 27 |  |  |  | Feb 27 |  |  |  | Mar 27 |  |  |  |  | Apr 27 |  |  |  | May 27 |  |  |  |  | Jun 27 |  |  |  | Jul 27 |  |  |  | Aug 27 |  |  |  |  | Sep 27
No. | Description | Status | Weight | Start | Finished | Day | time axis 2026-05-18 to 2027-09-13
Part PERMIT
1.1 | 1.1 Kick Off | Plan | 0.5 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  | 2026-06-29: 0.5
1.2 | 1.2 Engineering Approve | Plan | 1 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-07-12 | 2026-07-21 |  | 2026-07-06: 0.3333; 2026-07-13: 0.3333; 2026-07-20: 0.3333
1.3 | 1.3 ส่งมอบพื้นที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง | Plan | 0.5 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 2026-08-03: 0.5
1.4 | 1.4 ยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) | Plan | 1.5 | 2026-07-12 | 2026-07-25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10714 | 0.75 | 0.64286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-07-12 | 2026-07-25 |  | 2026-07-06: 0.5; 2026-07-13: 0.5; 2026-07-20: 0.5
1.5 | 1.5 ยื่นขอใบอนุญาต พค.2 | Plan | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
1.6 | 1.6 COP / ยื่นเอกสารขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน | Plan | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
1.7 | 1.7 ยื่นขอขนานไฟ | Plan | 1.5 | 2026-09-06 | 2026-10-21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032609 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.097826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-10-12 |  |  | 2026-10-12: 0.75; 2026-10-19: 0.75
Part ติดตั้งอุปกรณ์
2.1 | 2.1 ติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงเซลล์ และทางเดินบนหลังคา (Walkway) | Plan | 20 | 2026-08-07 | 2026-08-24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 7.7778 | 7.7778 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-08-09 | 2026-08-24 |  | 2026-08-03: 5; 2026-08-10: 5; 2026-08-17: 5; 2026-08-24: 5
2.2 | 2.2 ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ด้าน DC | Plan | 10 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-08-31 | 2026-09-03 |  | 2026-08-31: 10
2.3 | 2.3 ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | Plan | 20 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-08-29 | 2026-09-03 |  | 2026-08-24: 10; 2026-08-31: 10
2.4 | 2.4 ติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Firefighter Safety Switch) | Plan | 2.5 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-08-29 | 2026-08-31 |  | 2026-08-24: 1.25; 2026-08-31: 1.25
2.5 | 2.5 ติดตั้งอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้าสำหรับต่อกับระบบจำหน่าย Inverter | Plan | 15 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-08-29 | 2026-09-01 |  | 2026-08-24: 7.5; 2026-08-31: 7.5
2.6 | 2.6 ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ด้าน AC | Plan | 10 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-08-30 | 2026-09-02 |  | 2026-08-24: 5; 2026-08-31: 5
2.7 | 2.7 ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับระบบ Solar Rooftop | Plan | 5 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8571 | 2.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  | 2026-08-31: 5
2.8 | 2.8 ติดตั้งระบบสื่อสาร และระบบป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน (Zero Export Controller) | Plan | 5 | 2026-08-29 | 2026-09-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  | 2026-08-31: 5
2.9 | 2.9 ติดตั้งระบบประมวลผลการผลิตไฟฟ้า (Solar Monitoring) | Plan | 2.5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Actual |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  | 2026-08-31: 2.5
Part การขออนุญาตและการทดสอบ
3.1 | 3.1 ทดสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Pre-Commissioning Test) | Plan | 2.5 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
3.2 | 3.2 อบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา | Plan | 2.5 | 2026-10-25 | 2026-11-07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17857 | 1.25 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual
| แผนรายสัปดาห์ (%) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.20714 | 1.45 | 0.84286 | 0 | 3.8333 | 7.7778 | 7.7778 | 44.1766 | 27.8005 | 1.8949 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.22826 | 0.2764 | 1.25 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| จริงรายสัปดาห์ (%) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 | 0 | 5.5 | 5 | 5 | 28.75 | 46.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| แผนสะสม (%) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.70714 | 2.1571 | 3 | 3 | 6.8333 | 14.6111 | 22.3889 | 66.5655 | 94.3659 | 96.2609 | 96.4891 | 96.7174 | 96.9457 | 97.1739 | 97.4022 | 97.6786 | 98.9286 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| จริงสะสม (%) | [5 empty] | 2026-05-18: 0; 2026-05-25: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-29: 0.5; 2026-07-06: 1.3333; 2026-07-13: 2.1666; 2026-07-20: 2.9999; 2026-07-27: 2.9999; 2026-08-03: 8.4999; 2026-08-10: 13.4999; 2026-08-17: 18.4999; 2026-08-24: 47.2499; 2026-08-31: 93.4999; 2026-09-07: 93.4999; 2026-09-14: 93.4999; 2026-09-21: 93.4999; 2026-09-28: 93.4999; 2026-10-05: 93.4999; 2026-10-12: 94.2499; 2026-10-19: 94.9999